## Slide 1
Instalaciones Frigoríficas.
        Climatización y
Ventilación.
Uso del puente de manómetros
Práctica Básica Nº 1
-Instalaciones de

## Slide 2
Conocer las partes fundamentales del puente de manómetros.
Manipular correctamente las válvulas de comunicación de las cámaras.
Conectar correctamente las mangueras de refrigerante.
Conocer los riesgos de rotura del manómetro de baja por exceso de presión.
Relacionar temperaturas y presiones correctamente.
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

## Slide 3
Para el desarrollo de la práctica se han de realizar las operaciones indicadas siguiendo un orden establecido:
Lectura y comprensión de la presentación de la memoria de la práctica.
Realización de la autoevaluación.
Realización de la práctica.
Manipulación de un puente de manómetros.
Calibrado de este puente con un manómetro patrón.
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

## Slide 4
EL PUENTE DE MANÓMETROS
Herramienta fundamental del frigorista.
Analiza presiones y temperaturas de condensación y evaporación.
Se usa en:
  La realización del vacío.
  El análisis de la estanqueidad.
  La carga del refrigerante.
  El análisis del funcionamiento.

## Slide 5
Partes fundamentales del puente manométrico

## Slide 6
El manómetro de Baja Presión
Se conecta en el lado de baja presión del equipo.
Mide presiones positivas y negativas.
Tiene una escala de presiones.
Varias de temperatura, una para cada refrigerante.
Puede romperse si se comunica con el lado de alta presión del equipo.
A veces pierde la calibración y tiene un tornillo de recalibración.
Normalmente es de color azul.

## Slide 7
Se comunica en el lado de alta presión del equipo.
Solo mide presiones positivas.
Tiene un escala de presiones.
Varias de temperatura, una para cada refrigerante.
A veces pierde la calibración y tiene un tornillo de recalibración.
Tiene una escala de presiones más elevada.
Normalmente es de color rojo.
El manómetro de Alta Presión

## Slide 8
La Conexión de las Mangueras.
Azul en zona de baja presión.
Roja en zona de alta presión.
Amarilla es la manguera de servicio hacia:
  Bomba de Vacío.
  Botella de Nitrógeno N2.
  Botella de Gas refrigerante.
Las conexiones han de estar cerradas en los extremos las mangueras no usadas para evitar contaminaciones exteriores.

## Slide 11
Válvulas de comunicación en las cámaras
del puente de manómetros
Las Válvulas abiertas, comunican todas las cámaras.

## Slide 12
Válvulas de comunicación en las cámaras
del puente de manómetros
Válvula (1) abierta, comunica la cámara de baja presión con la de servicio: Vacío, Refrigerante, N2, etc.
Cámara de alta presión aislada, mide la presión de alta del circuito conectado.

## Slide 13
Válvulas de comunicación en las cámaras
del puente de manómetros
Válvula (2) abierta, comunica cámara de alta presión con la de servicio: Vacío, Refrigerante, N2, etc.
Cámara de baja presión aislada, mide la presión baja del circuito conectado.

## Slide 14
Válvulas de comunicación en las cámaras
del puente de manómetros
Válvulas (1) y (2) cerradas, todas las cámaras independizadas.
Cámara de baja aislada, mide presión baja.
Cámara de alta aislada, mide presión alta.

## Slide 15
Conexionado de las mangueras al
circuito de refrigerante

## Slide 16
Respetar siempre:
Manguera de baja presión a la zona de baja.
Manguera de alta presión a la zona de alta.
Mangueras sin conexión extremo opuesto a la conexión ciega.
Conexionado de las mangueras al
circuito de refrigerante

## Slide 17
Peligro de rotura del manómetro de baja

## Slide 18
En bombas de calor el circuito se invierte.
La zona de baja la presión pasa a ser de alta.
El manómetro de baja la presión no soporta la presión de alta.
En manómetro se va a fondo de escala y deja de ser fiable.
Peligro de rotura del manómetro de baja

## Slide 21
1º Con todas las llaves cerradas.
2° Conectamos la manguera amarilla a la bomba de vacío.
3° Conectamos la manguera azul, en la toma de baja presión del sistema (LOW)
4° Abrimos el mando de baja del puente de manómetros (LOW ), lentamente.
5º Ponemos en marcha la bomba de vacío.
6° Como operación común para todos los modelos de puentes, una vez conseguido el vacío, cerraremos en primer lugar los grifos del puente, y por último desconectaremos la bomba, ya que de hacerlo al revés, y al tener la instalación con vacío, entraría aceite de la bomba a la instalación.
Vacío por la toma de baja

## Slide 22
Vacío por la toma de baja

## Slide 23
1° Con todas las llaves cerradas.
2° Conectamos la manguera amarilla a la botella de refrigerante.
3° Abrimos el grifo de la botella, y purgamos el aire existente en su interior, bien aflojando el extremo de la manguera conectado al manómetro, o abriendo el grifo del puente HIGH unos segundos.
4° Por último abrimos lentamente el grifo LOW del puente, para iniciar la carga de refrigerante.
Carga por la toma de baja

## Slide 24
Solo refrigerantes monocompuestos
Carga por la toma de baja

## Slide 25
Vacío por la toma de alta
1 ° Con todas las llaves cerradas.
2° Conectaremos la manguera amarilla a la bomba de vacío.
3° Conectamos la manguera roja a la toma de alta ( HIGH ) del sistema.
4° Abrimos el mando del manómetro HIGH. En caso de tener las mangueras de alta y baja instaladas, abriríamos los dos grifos, para efectuar el vacío por alta y por baja a la vez.
5° Ponemos en marcha la bomba de vacío.

## Slide 26
Vacío por la toma de alta

## Slide 27
1° Con todas las llaves cerradas.
2° Conectaremos la manguera amarilla a la botella de refrigerante.
3° Nos aseguraremos de que del envase salga el refrigerante en estado líquido.
4° Purgaremos el aire de la manguera amarilla.
5° Iniciaremos la carga de refrigerante, abriendo el grifo HIGH del puente.
Carga por la toma de alta

## Slide 28
Carga por la toma de alta

## Slide 37
Temperatura
R22
Temperatura
R407C
z Temperatura
R134a
z Presión (psi)
z Presiones
negativas
http://www.fpdistancia.es
z Presión (bar)
Presiones y temperaturas