I.- MEMORIA

INDICE

1.- ANTECEDENTES	2

2.- OBJETO DEL PROYECTO	2

3.- DISPOSICIONES Y NORMAS APLICADAS	3

4.- VALORES CLIMATOLOGICOS DE DISEÑO	8

5.- DESCRIPCION DE LA REFORMA DE LA INSTALACION FRIGORIFICA	8

5.1.- descripcion de los locales a refrigerar	9

5.2.- descripcion de los equipos de la instalacion	11

6.- JUSTIFICACION NORMATIVA	17

6.1.- clasificacion de la instalacion	17

6.2.- refrigerantes utilizados	17

6.3.- SALA DE MAQUINAS	17

6.4.- normas genereales de montaje	20

6.5.- INSTALACION ELECTRICA	24

6.6.- prevencion de legionelosis	27

7.- PRESUPUESTO	29

## ANTECEDENTES

DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA S.A. es una empresa fundada en 1922, que comenzó con la destilación de plantas aromáticas españolas. A partir de extractos naturales y del procesamiento de cítricos del sur de España, Bordas ha combinado las técnicas tradicionales para la destilación de aceites esenciales naturales, un campo en el que es uno de los mayores productores de España, con el desarrollo de la química aplicada a la industria.

Desde sus inicios a principios de siglo, esta empresa radicada en Dos Hermanas (Sevilla) ha evolucionado desde el cultivo, comercialización y extracción de plantas aromáticas hasta la fabricación de derivados cítricos y síntesis de químicos para la industria de la perfumería, alimentación y farmacia.

La necesidad de reformar y adaptar sus instalaciones para mantener la competitividad en la producción ha requerido la realización de un Proyecto de reforma y adecuación de la instalación frigorífica que da servicio a su túnel de congelación y cámaras de almacenamiento de fruta congelada.

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACION FRIGORIFICA para ALMACENAMIENTO DE fruta congelada

PROMOTOR Y EMPLAZAMIENTO

Se redacta el presente Proyecto a petición de la empresa DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA S.A. con CIF: A-41012766, a fin de diseñar y fijar las condiciones para la reforma de la instalación frigorífica para congelación y almacenamiento de productos perecederos, ubicada en el complejo industrial que la empresa posee C/ Acueducto 4-6, Pol. Ind. La Isla - CP: 41703- Dos Hermanas (Sevilla).

PROYECTISTA

El técnico proyectista del presente Proyecto es D. Francisco Javier Enríquez Santos, Ingeniero Agrónomo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, con número de colegiado 2.583.

## OBJETO DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como objeto fijar las condiciones Técnicas y de Seguridad que debe reunir la nueva instalación frigorífica para su correcto y eficaz funcionamiento. Este Proyecto permitirá a la administración local autorizar y legalizar las instalaciones definidas en este.

La finalidad principal de la reforma es la renovación de los equipos frigoríficos existentes, los cuales están obsoletos, presentando un rendimiento energético bajo, y empleando el refrigerante R-404A, el cual es clasificado actualmente como un refrigerante de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA=3784). Se pretende la instalación de nuevos equipos trabajando con refrigerante amoníaco (R-717), un refrigerante natural y ecológico cuyo PCA es nulo. Así mismo, el sistema frigorífico que se instalará permitirá un aumento del 20% de la capacidad frigorífica y dispondrá de un economizador que aumentará el rendimiento de la instalación.

## DISPOSICIONES Y NORMAS APLICADAS

INSTALACIONES FRIGORIFICAS

| DISPOSICIÓN | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 138/2011 de 4 de febrero | REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 57 de 08-03-2011 |

| R.Decreto 909/2001, de 27 de julio | POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS | Mº. de Sanidad y Consumo | BOE. núm. 180 de 28-07-2001 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 1027/2007 de 20 de julio | REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE). Deroga: R.D. 1751/1998 (RITE) | Ministerio de la presidencia | BOE. núm. 207 de 29-08-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 51 de 28-02-2008 |

ELECTRICIDAD

| DISPOSICIÓN | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 | REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN | Mº. de Industria | BOE. núm. Nº 224 18-09-2002 |
| Sentencia de 17 de febrero de 2004 | SENTENCIA POR LA QUE SE ANULA EL INCISO 4.2.C.2 DE LA ITC-BT-03 |  | BOE. Núm. 82 05-04-2004 |

| Ley 54 de 27-11-1997 | LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO | Jefatura del Estado | BOE. núm. 285 de 28-11-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 9 de 04-06-2001 | Modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997. |  | BOE. núm. 134 de 05-06-2001 |
| R.Decreto 1955/2000 de 01-12-2000 | ELECTRICIDAD. REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA Este R. Decreto deroga: - Decreto de 12-03-54 “Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía” - Decreto de 2617/66, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas - Decreto de 2619/66, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/66, de 18 de marzo. - R. Decreto 2949/82, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente | Mº. de Economía | BOE. núm. 310 de 27-12-2000 |
| Instrucción de 27-03-2001 | NORMAS ACLARATORIAS PARA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO | Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico | BOJA. núm. 54 de 12-05-2001 |

| Resolución de 11 octubre de 1989 | NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD | Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía. Dirección General de Industria, Energía y Minas | BOJA. núm. 86 de 27-10-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

| Orden de 06-06-89 | DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL R.D. 7/1988 DE 08 DE ENERO, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO | Ministerio de Industria y Energía | BOE. núm. 147 de 21-06-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 875/1984 de 28 de marzo | REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2 | Presidencia de Gobierno | BOE. núm. 144 de 12-05-1984 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 253 de 22-10-1984 |

| R.Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre | CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 288 de 01-12-1982 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 15 de 18-01-1983 |
| Orden de 06-07-84 | Instrucciones Técnicas Complementarias “MIE-RAT” |  | BOE. núm. 183 de 01-08-1984 |
| Orden de 18-10-84 | Complemento de la ITC “MIE-RAT” 20 |  | BOE. núm. 256 de 25-10-1984 |
| Orden de 27-11-87 | Actualización de las ITC “MIE-RAT” 13 y 14 |  | BOE. núm. 291 de 05-12-1987 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 54 de 03-03-1988 |
| Orden de 23-06-88 | Modificación de las ITC “MIE-RAT” 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18 |  | BOE. núm. 160 de 05-07-1988 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 237 de 03-10-1988 |
| Orden 16-04-1991 | Modifica el punto 3.6 de la ITC “MIE-RAT” 06 |  | BOE. núm. 98 de 24-04-1991 |
| Orden 15-12-1995 | Adapta al progreso técnico la ITC “MIE-RAT” 02 |  | BOE. núm. 5 de 05-01-1996 |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 47 de 23-02-1996 |
| Orden de 10-03-2000 | Modificación de las ITC “MIE-RAT” 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 |  | BOE. núm. 72 de 24-3-2000 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 251 de 19-10-2000 |

| Resolución de 19 de junio de 1984 | NORMAS DE VENTILACIÓN Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Dirección General de Energía | BOE. núm. 152 de 26-06-1984 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre | REGLAMENTO TÉCNICO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 311 de 27-12-1968 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 58 de 08-03-1968 |

| Ley 10/1966 de 18 de marzo | EXPROPIACIÓN FORZOSA Y SANCIONES EN MATERIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Jefatura del Estado | BOE. núm. 67 de 19-03-1966 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | RECOMENDACIONES UNESA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | NORMALIZACIÓN NACIONAL. NORMAS UNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 2642/1985 de 18 diciembre | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CANDELABROS METÁLICOS (BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO) Y SU HOMOLOGACIÓN. | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 21 de 24-01-1986 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 67 de 19-03-1986 |
| R. Decreto 401/1989, de 14 abril | Modifica el Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985. |  | BOE. núm. 99 de 26-04-1989 |
| Orden de 16-03-1989 | Modifica el Anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985. |  | BOE. núm. 168 de 15-07-1989 |

| Orden de 12-06-1989 | ESTABLECE LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CANDELABROS METÁLICOS (BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO). | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 161 de 07-07-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

MEDIO AMBIENTE

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre | REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. (Las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía afecta a los artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º del presente Reglamento. (Anexo v) | Presidencia del Gobierno | BOE. núm. 292 de 07-12-1961 |
|  | Corrección de erratas |  | BOE. núm. 57 de 07-03-1962 |

| Orden de 15-03-63 | INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS | Mº. de la Gobernación | BOE. núm. 79 de 02-04-1963 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ley 7 de 09-07-2007 | LEY DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL | Presidencia Junta de Andalucía | BOJA. núm. 143 de 20-07-2007 |
| --- | --- | --- | --- |

| Decreto 74/1996, de 20 de febrero | REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | Consejería de Medio Ambiente | BOJA. núm. 30 de 07-03-1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de 23-02-96 | DESARROLLO DEL DECRETO 74/1996 EN MATERIA DE MEDICIÓN EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES | Consejería de Medio Ambiente | BOJA. núm. 30 de 07-03-1996 |
|  | Corrección de errores de la Orden |  | BOJA. núm. 46 de 18-04-1996 |
|  | Corrección de errores del Decreto |  | BOJA. núm. 48 de 23-04-1996 |
| Ley 10 de 21-04-1998 | LEY DE RESIDUOS | Jefatura del Estado | BOE. núm. 96 de 22-04-1998 |

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre | REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. | Mº. de Ciencia y Tecnología | BOE. núm. 303 17-12-2004 |
|  | Corrección de errores y erratas del RD. 2267/2004 de 3/12/04 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | BOE núm. 55 05-03-2005 |

|  | NORMAS UNE, SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 706/1986, de 7 de marzo | REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO NO FRIGORÍFICO | Presidencia del Gobierno | BOE núm. 90 de 15-04-1986 |
| R.Decreto 1112/1991 de 12 de julio | Modificaciones del R.Decreto 706/1986, de 7 de marzo | Mº. Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. | BOE núm. 170 de 17-07-1991 |

| R.Decreto 168/1985, de 6 de febrero | REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO | Presidencia del Gobierno | BOE núm. 39 de 14-02-1985 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE núm. 89 de 13-04-1985 |

| R.Decreto 2207/95 | NORMAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

MAQUINAS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 1215/1997 de 18 de julio | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 188 de 07-08-1997 |

| R.Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre | DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, RELATIVA A LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MÁQUINAS | Mº. Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno | BOE. núm. 297 de 11-12-1992 |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva 20-06-1991 | Directiva Del Consejo 91/368/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE | DOCE núm.L198 de 22-07-91 |
| Directiva 14-06-1993 | Directiva Del Consejo 93/44/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE | DOCE núm.L175 de 19-07-93 |
| Directiva de 1993 | Directiva Del Consejo 93/68/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE |  |
| Resolución de 05-03-1996 | Cumplimenta R. Decreto 1435/1992 | Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial | BOE. núm. 71 de 22-03-1996 |
| R. Decreto 56/1995 de 20 de enero | Modifica el R.D. 1435/1992, de 27-11-1992 | Mº. Presidencia | BOE. núm. 33 de 08-02-1995 |

| Directiva de 1998 | Directiva Del Consejo 98/37/CEE, aglutina en un solo texto las modificaciones sufridas por la directiva original (89/392/CEE) (No se ha incorporado hasta el momento a la legislación nacional). | DCCEE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva de 1998 | Directiva Del Consejo 98/79/CEE, modifica la Directiva del Consejo 98/37/CEE (No se ha incorporado hasta el momento a la legislación nacional). | DCCEE |  |

PRODUCTOS QUIMICOS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 379/2001, de 6 de abril | REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS: MIE-APQ-001 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES” MIE-APQ-002 “ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO” MIE-APQ-003 “ALMACENAMIENTO DE CLORO” MIE-APQ-004 “ALMACENAMIENTO DE AMONÍACO ANHIDRO” MIE-APQ-005 “ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LIQUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN” MIE-APQ-006 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS” MIE-APQ-007 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS TÓXICO” | Mº. de Ciencia y Tecnología | BOE. núm. 112 de 10-05-2001 |
| R. Decreto 379/2001, de 6 de abril | CORRECCIÓN DE ERRORES |  | BOE. núm. 251 de 19-10-2001 |

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 31 de 8-11-1995 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Jefatura del Estado | BOE. núm. 269 de 10-11-1995 |
| RD 174/2004 de 30 de enero | Desarrolla el artículo 4 de la Ley 31 de 8-11-1995 |  | BOE núm. 27 de 31-01-2004 |
| Ley 54/2003 de 12 de diciembre | Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales |  | BOE nº 298; 13-12-03 |

| R. Decreto 39/1997, de 17 de enero | POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE. núm. 27 de 31-01-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 780/1998, de 30 abril | MODIFICACION DEL R.D. 39/1977, DE 17 DE ENERO |  | BOE. núm.104 de 1-05-1998 |

| R.Decreto 1627/1997 de 24 de octubre | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Deroga R. Decreto 555/1986 de 21 de febrero y parcialmente art. 1º R. Decreto 84/1990 de 19 de enero | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 265 de 25-10-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 485/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 486/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 487/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 488/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 773/1997, de 30 de mayo | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 89/656/ CEE, DE 30 DE NOVIEMBRE). | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 140 de 12-06-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE núm. 171 de 18-07-1997 |

| R.Decreto 1215/1997 de 18 de julio | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 188 de 07-08-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 1316/1989 de 27 de octubre | PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIBADOS DE EXPOSICION AL RUIDO | Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno | BOE. núm. 263 de 02-11-1989 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 295 de 09-12-1989 |
|  |  |  | BOE. núm. 126 de 26-05-1990 |

| R. Decreto 664/1997, de 12 de mayo | PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 124 de 24-05-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de 25-03-1998 | Adapta al progreso técnico el R.D. 664/1997 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE. núm. 76 de 30-03-1998 |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 90 de 15-04-1998 |

| R. Decreto 374/2001 de 6 de abril | PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 104 de 01-05-2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de erratas |  | BOE. núm. 129 de 30-05-2001 |
|  |  |  | BOE. núm. 149 de 22-6-2001 |

| R. Decreto 614/2001, de 8 de junio | DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 148 de 21-6-2001 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 84/1990 de 19 de enero | MODIFICACIONES arts. 1, 4, 6 y 8 del R.D 555/1996 sobre la obligatoriedad de la inclusión del Estudio de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en proyectos de edificación y obras públicas | Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno | BOE. núm. 22 de 25-01-1990 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 38 de 13-02-1990 |

| Orden de 9-03-71 | ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TRABAJO Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/95, R. Decreto 485/97, R. Decreto 486/97, R. Decreto 664/97, R. Decreto 665/97, R. Decreto 773/97 y R. Decreto 1215/97 | Mº. de Trabajo | BOE. núm. 64 de 16-03-1971 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOE. núm. 65 de 17-03-1971 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 82 de 06-04-1971 |

| Orden de 26-08-40 | NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO | Mº. de Trabajo | BOE. núm. 242 de 29-08-1940 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## VALORES CLIMATOLOGICOS DE DISEÑO

Para la realización del presente proyecto, se han tomado como base los datos que figuran a continuación, para la población de Dos Hermanas:

- Temperatura exterior máxima de cálculo: +35,30 °C

- Temperatura exterior mínima de cálculo: +5,20 °C

- Humedad relativa media en verano: 43 %

- Humedad relativa media en invierno: 90 %

- Transmisión del aislamiento: 8 kcal/h m² K

- Permeabilidad máxima de la barrera de antivapor: 12 g/día

## DESCRIPCION DE LA REFORMA DE LA INSTALACION FRIGORIFICA

Se trata de reformar la instalación frigorífica existente en la industria, que da servicio a dos cámaras de congelados y un túnel de congelación. Consta de 4 compresores alternativos y un condensador evaporativo trabajando actualmente con el refrigerante R-404A. Paralelamente se instalará un sistema inundado que sustituirá en funciones al anterior, el cual quedará anulado. Esta nueva instalación constará de dos nuevos grupos compresores de tornillo y un condensador evaporativo. Se instalarán nuevos evaporadores con sistema “nicho” y conducción de aire en las cámaras de congelados, y un evaporador mural para el túnel de congelación, todos equipados con desescarche por gas caliente. El nuevo refrigerante empleado será el amoníaco (R-717).

La instalación será completada con un recipiente de líquido, separador de aspiración, dos bombas de recirculación  (para vehicular el refrigerante a los evaporadores de las cámaras y del túnel), cuadro eléctrico con autómata programable, red de tuberías de acero, aislamiento y carga de refrigerante R-717 y aceite.

Se incluye también un software de control de la instalación con el que será posible, mediante una pantalla táctil con PC incorporado, supervisar y controlar los parámetros más importantes de la instalación, tales como:

- Gestión de desescarches por acumulación de hielo, lo que nos permite adelantar o retrasar los desescarches de forma que reducimos el consumo eléctrico y aumentamos la eficiencia de la instalación.

- Temperaturas y presiones del sistema

- Registro de todos los datos relevantes de la instalación

- Comunicación entre los elementos de la instalación

- Alarmas

La ubicación de los equipos de producción de frio (grupos de compresión, calderería y bombas) será en la sala de máquinas existente en la industria. El condensador evaporativo irá situado en la terraza de dicha sala de máquinas. Dicha ubicación se pude apreciar en el plano Nº 1: “Instalación frigorífica”.

A continuación se describen detalladamente los equipos que formarán parte de la instalación.

### descripcion de los locales a refrigerar

A continuación se especifican las características principales de las cámaras y del túnel de congelación:

| Túnel de congelación |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 6,50 x 4,50 x 4,20 m |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 200 mm |
| Aislamiento suelo | Poliuretano 120 mm |
| Barrera antivapor | Imprescindible |
| Superficie del local | 29,25 m2 |
| Volumen del local | 122,85 m3 |
| Capacidad almacenamiento | 8.000 kg |
| Tiempo de congelación | 9 h |
| Temperatura entrada | +5,0 ºC |
| Temperatura régimen | -12ºC |
| Temperatura cámara | -25ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |

| Cámara de congelados 1 |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 40,00 x 30,00 x 10 m |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 200 mm |
| Aislamiento suelo | Poliuretano 120 mm |
| Barrera antivapor | Imprescindible |
| Superficie del local | 1.200,00 m2 |
| Volumen del local | 12.000,00 m3 |
| Capacidad almacenamiento | 1.200.000 kg |
| Entrada diaria | 20.000 kg |
| Temperatura entrada | -5,0 ºC |
| Temperatura régimen | -25ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |

| Cámara de congelados 2 |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 20,00 x 18,50 x 10 m |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 200 mm |
| Aislamiento suelo | Poliuretano 120 mm |
| Barrera antivapor | Imprescindible |
| Superficie del local | 370,00 m2 |
| Volumen del local | 3.700,00 m3 |
| Capacidad almacenamiento | 770.000 kg |
| Entrada diaria | 10.000 kg |
| Temperatura entrada | -5,0 ºC |
| Temperatura régimen | -25ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |

A continuación se muestra el resumen de necesidades frigoríficas, el cual se puede consultar de manera detallada en el ANEXO 1: CALCULOS JUSTIFICATIVOS:

Túnel de congelación: 125 kW

Cámara de congelados 1: 140 kW

Cámara de congelados 2: 68 kW

Necesidades totales: 333 KW

Según requerimientos del cliente, estas necesidades se han calculado con un 20% de aumento respecto a la potencia actualmente instalada en los recintos.

### descripcion de los equipos de la instalacion

#### sala de maquinas

2 x UD. GRUPO DE COMPRESION DE TORNILLO de las siguientes características:

- Compresor tipo Tornillo abierto GRASSO PR-P48S-28 con motor protegido contra aumento de Tª y corriente y modulación continua de capacidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Potencia frigorífica: 181,3 kW

- Potencia absorbida: 115,6 kW

- Potencia condensación: 296,9 kW

- COP: 1,57

- Refrigerante R-717

- Tª evaporación: -33ºC

- Tª condensación: +35ºC

- Potencia del motor: 180 CV

- Velocidad del motor: 2950 r.p.m

- Tensión de alimentación: 400V III, 50 Hz

- Sistema de enfriamiento de aceite: Termosifón

- Control de compresores: PLC

- Variación de capacidad continua

- Equipo complementario:

  - Válvulas de retención y cierre en la aspiración y descarga

  - Válvula de seguridad en la descarga

  - Filtro en la aspiración

  - Circuito de aceite

  - Bomba de aceite

  - Separador de aceite con filtro coalescente

  - Enfriador por termosifón

  - Panel de manómetros y seguridades

  - Transmisores de presión y temperatura

  - Presostatos de alta y baja

  - Manómetros de alta y baja

  - Sondas analógicas presión y Tª

Todo ello montado sobre bancada metálica.

1 x UD. SEPARADOR DE ASPIRACION de las siguientes características:

Depósito separador de líquido para la línea de -31ºC, de 6.000 L (ϕ1,3 x 4,5m), para alimentar a los evaporadores de las cámaras de congelados. Incluye conjunto de automatismos compuestos por:

- Interruptores de nivel

- Válvulas solenoides

- Válvulas dobles de seguridad

- Válvulas de regulación manual

1 x UD. GRUPO DE BOMBEO de las siguientes características:

Para el circuito de amoníaco, formado por dos bombas, una de ellas de reserva, de las siguientes características:

Caudal: 4 a 20 m3/h

Presión: 35 m.c.a.

Potencia motor: 3 CV

1 x UD. RECIPIENTE DE LIQUIDO de las siguientes características:

Para la acumulación del fluido refrigerante R-717 en estado líquido, de 1.000 L de capacidad (ϕ0,61 x 3,75m),

Consiste en un recipiente cilíndrico construido en acero y provisto de válvula de seguridad, visor de nivel de capilla y filtro.

1 x UD. ECONOMIZADOR de las siguientes características:

Evaporador multitubular para la mejora del rendimiento frigorífico con capacidad para 100 kW frigoríficos, con R-717 evaporando a +4,1ºC y enfriando el líquido de alimentación desde +32ºC a +18ºC. Dimensiones (ϕ0,60 x 2,00m),

1 x UD. CONDENSADOR EVAPORATIVO de las siguientes características:

Se instalará un condensador evaporativo BALTIMORE VXC-350S de las siguientes características:

- Capacidad nominal: 985 kW

- Refrigerante: R-717

- Ventiladores: 30 kW

- Bomba de agua: 2,2 kW

- Termómetro húmedo de diseño: 26ºC

- Termómetro seco de diseño: 35ºC

- Dimensiones: 5.150 x 2.730 x 4.483 m

- Peso en servicio: 13.200 kg

Los principales componentes son:

- Envolvente en chapa de acero galvanizada pintada

- Batería de intercambio en tubo de acero, montados sobre bastidor metálico y el conjunto galvanizado en caliente.

- Ventiladores con rejas de protección en las tomas de aire.

- Pulverizadores que aseguran una distribución óptima del agua sobre la superficie de intercambio.

- Separador de gotas.

#### evaporadores

- CÁMARAS DE CONGELADOS (Evaporadores tipo “nicho”)

- Características generales:

- Batería de intercambio de tubo de acero inoxidable, aletas de aluminio y una envolvente de aluminio.

- Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección, accionados directamente por motores eléctricos.

- Bandejas de recogida de agua de desescarche.

- Persiana para aislamiento del nicho durante el desescarche.

- Automatismos

- Para cada cámara son los siguientes:

- Una sonda  de temperatura y un regulador electrónico de temperatura

- Un conjunto de válvulas compuesto por

- Válvula solenoide frío

- Válvula solenoide gas caliente

- Válvula solenoide de aspiración

- Válvulas de paso

- Válvula de retención

| CAMARA DE CONGELADOS 1 |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR AMONIACO INUNDADO POR BOMBA |  |
| Tipo: | Mural con tren de ventilación externo |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -31 ºC |
| Salto térmico: | 6 K |
| Potencia nominal: | 138 kW |
| Superficie transmisión: | 808 m2 |
| Tasa recirculación: | 4 |
| Separación de aletas: | 12 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |
| Ventiladores (potencia): | 27,5 kW |
| Presión disponible (Pa): | 150-200 |
| Caudal de aire: | 155.000 m3/h |

| CAMARA DE CONGELADOS 2 |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR AMONIACO INUNDADO POR BOMBA |  |
| Tipo: | Mural con tren de ventilación externo |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -31 ºC |
| Salto térmico: | 6 K |
| Potencia nominal: | 71 kW |
| Superficie transmisión: | 380 m2 |
| Tasa recirculación: | 4 |
| Separación de aletas: | 12 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |
| Ventiladores (potencia): | 22 kW |
| Presión disponible (Pa): | 150-200 |
| Caudal de aire: | 90.500 m3/h |

- TUNEL DE CONGELACION

- Características generales:

- Batería de intercambio tipo plafón de alta inducción, de tubo de acero inoxidable, aletas de aluminio y una envolvente de aluminio.

- Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección, accionados directamente por motores eléctricos.

- Bandejas de recogida de agua de desescarche.

- Automatismos

- Para cada cámara son los siguientes:

- Una sonda  de temperatura y un regulador electrónico de temperatura

- Un conjunto de válvulas compuesto por

- Válvula solenoide frío

- Válvula solenoide gas caliente

- Válvula solenoide de aspiración

- Válvulas de paso

- Válvula de retención

| TUNEL DE CONGELACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVAPORADOR AMONIACO INUNDADO POR BOMBA |  |  |
| Tipo: | Plafón de alta inducción |  |
| Nº de evaporadores: | 1 |  |
| Temperatura de evaporación: | -31 ºC |  |
| Salto térmico: | 6 K |  |
| Potencia nominal: | 125 kW |  |
| Superficie transmisión: | 876 m2 |  |
| Tasa recirculación: | 4 |  |
| Separación de aletas: | 12 mm |  |
| Desescarche: | Gas caliente |  |
| Ventiladores (potencia): | 27,5 kW | 150-200 |
| Presión disponible (Pa): | 150-200 |  |
| Caudal de aire: | 157.000 m3/h |  |

#### tuberia y valvuleria

La tubería de unión de todos los elementos será a base de tubo de acero DIN 2440 y DIN 2448 (según diámetros), con sus correspondientes accesorios (bridas, curvas, etc).

Todas las tuberías serán con unión mediante soldadura autógena o capilar fuerte realizada con soplete oxiacetilénico, válvulas con cuerpo de latón o fundición y accesorios de montaje de acero o latón según la función.

El soporte se realizará mediante abrazaderas de material plástico o bridas de acero cincado con recubrimiento de caucho sobre carril de acero galvanizado.

- LIMPIEZA Y PINTURA

Previamente a la instalación del aislamiento se efectuará una limpieza de las superficies de origen férrico (aceros), al objeto de eliminar restos de óxido, polvo, etc., que pudieran existir. Posteriormente, se aplicará una capa de protección bituminosa, tipo Foster, con el fin de proteger los elementos contra la corrosión.

- MATERIAL AISLANTE

El aislamiento de tuberías y equipos se realizará con coquillas de espuma rígida de poliuretano, de calidad autoextinguible, de 35 kg/m3 de densidad, sellado con espuma del mismo material y terminado en chapa de aluminio.

El aislamiento de los depósitos y recipientes se realizará con idéntico material, pero suministrado como planchas o mantas.

#### cuadro electrico y sistema de control de la instalacion

A continuación se detallan las principales funciones que se podrán control a través  del sistema.

Mediante una pantalla táctil con PC incorporado se podrán supervisar y controlar los parámetros más importantes de la instalación, tales como:

- Gestión de desescarches por acumulación de hielo, lo que nos permite adelantar o retrasar los desescarches de forma que reducimos el consumo eléctrico y aumentamos la eficiencia de la instalación.

- Control de  temperaturas.

- Control de presiones.

- Registro de todos los datos.

- Módulos de comunicación.

- Alarmas.

Teniendo la opción de una comunicación remota vía internet, lo que permitirá una mejor gestión de la instalación frigorífica, así como un menor tiempo de respuesta ante posible alarmas.

Este sistema complementará el trabajo del departamento de mantenimiento y S.A.T., ya que se podrán analizar todas la variables de la instalación y verificar su óptimo rendimiento así como detectar posibles anomalías.

El cuadro eléctrico constará de los siguientes elementos:

a) Interruptor general.

b) Interruptor paro-marcha individual por cada servicio.

c) Contactores-guardamotores con  regulación térmica para bomba y motocompresor.

d) Contactores-guardamotores con  regulación térmica para cada motoventilador.

e) Relés auxiliares.

f) Magnetotérmicos de fuerza y maniobra.

g) Lámpara de señalización.

h) Regleta de conexiones.

Todos los elementos indicados van debidamente cableados, con las secciones correspondientes a la potencia de cada motor. Por  el interior del armario, los cables discurren por conducciones plásticas del tipo canaleta.

En su parte interior va situada la regleta de conexiones debidamente numerada para todos los motores y automatismos tales como presostatos, válvulas solenoides, ter-mostatos, etc.

En la pared frontal del armario, van instalados indicadores luminosos de funcionamiento (verde), disparo térmico y presión de alta (rojos) y desescarche (ámbar), interruptores, conmutadores y pulsadores, todos ellos debidamente etiquetados para una mejor localización.

## JUSTIFICACION NORMATIVA

A continuación se justifica el cumplimiento de la Normativa vigente en su aplicación a la instalación que nos ocupa:

### clasificacion de la instalacion

Según la instrucción IF-03 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF), la instalación frigorífica es un sistema directo en el que “El evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en contacto directo con el medio a enfriar o calentar.”

### refrigerantes utilizados

- El refrigerante utilizad es el R-717 (amoníaco), perteneciente según instrucción IF-02, al grupo L2-B2 "Refrigerantes de media seguridad”. Los datos principales del R-717 son:

- Tipo						Inorgánico

- Componentes					NH3

- Peso molecular				17 g/mol

- Punto de ebullición				-33 °C a 1 atm

- Límite práctico				0,00035 kg/m3

En la instalación frigorífica objeto de este Proyecto, la carga de refrigerante es de aproximadamente 2.800 kg.

### SALA DE MAQUINAS

Por tratarse de una instalación con R-717, perteneciente al grupo L2, se tendrán en cuenta las consideraciones para Salas de Máquinas Específicas de la IF-07:

a) Las salas de máquinas específicas deberán servir para alojar exclusivamente los componentes de la instalación frigorífica y demás equipos técnicos auxiliares.

b) Se deberá evitar que las emisiones de gas refrigerante procedentes de estas salas de máquinas puedan penetrar en los recintos próximos, escaleras, patios, pasillos o canalizaciones de desagüe del edificio, debiendo ser evacuado el gas sin ningún riesgo.

c) En caso de peligro deberá ser posible abandonar la sala de máquinas específica de forma inmediata, por lo que los pasillos estarán despejados de cualquier elemento (botellas y contenedores de refrigerantes) que impidan o dificulten la libre circulación del personal.

d) El suministro de aire para motores de combustión, quemadores o compresores de aire deberá provenir de un lugar donde no haya vapores del refrigerante. Tales equipos deberán estar instalados únicamente en una sala de máquinas específica. Cuando el sistema frigorífico trabaje con refrigerantes del grupo L1, el aire necesario deberá provenir del exterior de dicha sala.

e) No habrá ningún equipo productor de llama libre permanentemente instalado y en funcionamiento. Los materiales inflamables, exceptuando los refrigerantes, no deberán ser almacenados en las salas de máquinas específicas.

f) Fuera de la sala de máquinas específica y cerca de su puerta de entrada se deberá instalar un interruptor de emergencia que permita parar el sistema de refrigeración.

g) Se deberá proveer de un sistema de ventilación natural o forzada. En el caso de ventilación forzada se deberá instalar un control de emergencia independiente, localizado en el exterior y cerca de la puerta de la sala de máquinas específica.

h) No se emplazaran aberturas al exterior por debajo de las escaleras de emergencia.

i) Toda red de tuberías y conductos que pasen a través de paredes, techos y suelos de salas de máquinas específicas deberá estar herméticamente sellada.

j) Cada sala de máquinas específica deberá disponer, como mínimo, de dos extintores portátiles de polvo polivalentes (ABC), uno de ellos situado junto a la puerta de salida y el otro en el otro extremo de la sala. Para aquellos sistemas que utilicen refrigerantes inflamables, se deberán colocar extintores portátiles en la proximidad de las entradas de las cámaras frigoríficas y locales de trabajo que contengan componentes frigoríficos. En cualquier caso, se deberán satisfacer las prescripciones emanadas de la normativa vigente sobre protección contra incendios.

En las entradas a las salas de máquinas específicas deberá colocarse un cartel que las identifique como tales y donde se advierta de la prohibición de entrar a las personas no autorizadas así como la prohibición de fumar y utilizar elementos con llama o de incandescencia. Además se deberán colocar carteles prohibiendo la manipulación del sistema a personas no autorizadas.

Salidas de emergencia. Al menos una salida de emergencia deberá comunicar directamente con el exterior o, de lo contrario, conducir a un pasillo de salida de emergencia. Las puertas que den a este pasillo de emergencia deberán poder abrirse manualmente desde el interior de la sala de máquinas (sistema antipánico).

Absorción de amoníaco

Suministro de agua. Debido a la alta capacidad del agua para absorber los vapores de amoniaco, en cada sala de máquinas específica se deberá prever una toma de suministro de agua para que, de acuerdo con las circunstancias, sea posible la utilización de la misma sobre la zona afectada, debidamente pulverizada. La conexión de este suministro de agua se hará de tal modo que el agua contaminada no retorne a la red (dispositivo de retención o similar).

Agua contaminada. Se deberán adoptar medidas para asegurarse que el agua contaminada se recupera en recipientes adecuados y se elimina de forma segura.

Sala de máquinas de instalaciones con carga total superior a 2.000 Kg. de NH3. Las salas de máquinas para instalaciones con más de 2.000 Kg de NH3 se ejecutarán como salas de recogida de líquidos. Todos los sumideros interiores de la sala de máquinas se deberán canalizar a un depósito de bombeo. Cualquier fuga de amoniaco impedirá el funcionamiento de la bomba automática de achique del depósito de bombeo. También será aceptable cualquier sistema automático que impida enviar, incluso sin tensión eléctrica, líquidos contaminantes a la red de saneamiento. Se han de detectar, e indicar con alarma, las fugas de NH3 a fluidos secundarios. La capacidad de recogida de la sala de máquinas, incluyendo la del depósito de bombeo, será un 50% superior al volumen del mayor recipiente ubicado en ella o al volumen de otros recipientes que ante una eventual fuga puedan vaciar en dicha sala. Las salas que contengan únicamente recipientes también serán diseñadas como salas de recogida y cumplirán los mismos requisitos de seguridad que las salas de máquinas (salas de compresores).

DISEÑO DE A SALA DE MAQUINAS DE LA INSTALACION

La sala de máquinas se encuentra ubicada en el mismo edificio, en un local exclusivo, según se indica en planos. Su construcción se realiza mediante placas exteriores de bloques de hormigón 40x20x20 cm y panel de chapa.

Tiene una superficie en planta de 128 m² y un volumen de 624 m3. Con una distribución que se puede apreciar en planos. Dispone de una puerta de dos hojas de 1,00  2,50 m que comunica con el exterior, y de otra puerta de dimensiones 0,80 x 2,10 m que comunica con el interior del edificio.

Existirá ventilación natural garantizada por medio de rejas de ventilación.

La capacidad de ventilación mínima se determina por la fórmula :

S=0,14P

S = Superficie total de las aberturas en m²

P = Carga de refrigerante del equipo mayor, expresada en kg.

Además, al encontrarse el fluido refrigerante englobado dentro del grupo 2º, se instalará un extractor automático antideflagrante, con una capacidad de extracción mínima que se determina por la fórmula:

Q=14×P23

Q = Caudal total extracción en l/s

P = Carga de refrigerante del equipo mayor, expresada en kg.

Independientemente del valor que determine la fórmula anterior el caudal de aire máximo no necesitará ser superior a las 15 renovaciones por hora.

Deberá ser posible conectar y desconectar los ventiladores mediante un interruptor tanto desde dentro como desde fuera de la sala de máquinas específica. En el caso de que estas salas de máquinas específicas sean total o parcialmente subterráneas, el interruptor deberá colocarse en la planta baja (por encima del nivel del terreno).

Los motores de aquellos ventiladores que con toda probabilidad deban funcionar en espacios con mezclas inflamables de gas/aire deberán estar emplazados fuera del flujo de aire o bien cumplir con los requisitos para zonas con riesgos de explosión (antideflagrante). La construcción y materiales de los ventiladores no contribuirán en ningún caso a originar fuego o a la formación de chispas.

Se dispondrá de manuales y documentación técnica necesaria para el mantenimiento de la planta.

### normas genereales de montaje

INSTALACIONES DE TUBERÍAS

La tubería de unión de todos los elementos (compresores, condensadores, recipientes, evaporadores, etc) a base de tubo de acero DIN 2440 y DIN 2448 (según diámetros), con sus correspondientes accesorios (bridas, curvas, etc.).

Las uniones de tuberías o elementos que contienen refrigerante que vayan a ir cubiertos o protegidos deberán ser expuestos para su inspección visual y probados antes de cubrirlos o de colocar las protecciones.

INSTALACIONE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

Las válvulas que se instalen en tuberías tendrán apoyos independientes de las tuberías, de resistencia y seguridad adecuadas.

Las válvulas de seccionamiento estarán rotuladas o numeradas.

DESCARGA DE CONDUCCIONES DE AGUA

El agua procedente de condensación se considerará como no potable, a efectos de utilización  y consumo humano, salvo  dictamen  favorable  del correspondiente Organismo competente de la Dirección General de Sanidad.

El suministro desde la red de agua potable estará protegido, en todo caso,  por los siguientes elementos:

a) Un grifo de cierre.

b) Un purgador de control de la estanqueidad del dispositivo de retención.

c) Un dispositivo de retención.

En general, toda instalación que utilice agua procedente de una red pública de distribución cumplirá lo establecido en el título III (suministro de agua para refrigeración y acondicionamiento de aire) de las normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, según CTE DB-HS 4 Salubridad / Suministro de aguas.

DISPOSITIVOS DE PURGA DE AIRE Y ACEITE

Las purgas de aire y aceite de engrase de compresores acumulado en el circuito estarán dispuestas de modo que su operación pueda efectuarse descargando en recipientes con agua o líquidos que absorban el refrigerante o indiquen su presencia.

Los líquidos residuales contaminados con aceite, o fluidos frigoríficos, no serán vertidos directamente al alcantarillado o cauce público, sino después de ser tratados adecuadamente para que los niveles de concentración de contaminantes no superen los valores indicados en la legislación vigente.

Similar precaución se adoptará para la temperatura del agua residual en el momento de vertido.

APARATOS INDICADORES DE MEDIDA

Las instalaciones frigoríficas se equiparán con los aparatos indicadores y de medida que sean necesarios para su adecuada utilización y conservación.

Manómetros para fluidos frigorígenos

Graduación de los manómetros.- Estos manómetros estarán graduados en unidades de presión, siendo adecuados para los fluidos frigorígenos que se utilicen.

Los manómetros instalados permanentemente en el sector de alta presión deberán tener una graduación superior a un 20% de la presión máxima de servicio como mínimo.

La presión de servicio máxima de la instalación estará indicada claramente con una fuerte señal roja.

Instalación de manómetros indicadores

Los compresores estarán provistos de manómetros en las instalaciones siguientes:

- Instalaciones con refrigerantes del grupo segundo, cuando la carga de las mismas sobrepase los 25 Kg.

Las bombas volumétricas para líquidos estarán provistas de un manómetro en el sector de alta presión o de impulsión. Se preverá la colocación de un dispositivo apropiado de amortiguamiento o de una válvula de cierre automático para evitar la fuga de fluidos peligrosos.

Los recipientes que hayan de someterse a pruebas de presión estarán provistos de conexiones para la colocación de manómetros, que serán independientes y estarán distanciadas de la conexión que se utilice para las citadas pruebas, a menos que hayan tomado otras medidas adecuadas para asegurarse de que la presión que soportan puede conocerse con las indicaciones de un único manómetro.

Los aparatos de control manual que se desescarchen utilizando calor o altas temperaturas estarán provistos de manómetros.

Protección de indicadores de nivel

Los indicadores visuales de nivel de refrigerante líquido de tipo tubo comunicante o similar, de mirilla continua, deberán estar dotados de protección exterior adecuada para el material transparente y tener en sus extremos dispositivos de bloqueo automático para caso de rotura, con válvulas de seccionamiento manuales.

PLACA DE CARACTERÍSTICAS.

Toda instalación debe exhibir fijada en la sala de máquinas o en alguno de sus elementos principales, una placa metálica, en lugar bien visible, con el nombre del instalador, presión máxima de servicio, carga máxima del refrigerante para el cual se ha proyectado y construido y año de fabricación.

La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios, deben estar dispuestos de forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables, y en particular  las uniones mecánicas deben estar observables en todo momento.

Entre los distintos elementos de la sala de máquinas, existirá el espacio libre mínimo recomendado por el fabricante de los elementos para poder efectuar las operaciones de mantenimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todos los grupos que componen la instalación estarán protegidos por medio de válvulas de seguridad.

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas de estanqueidad.

PROTECCIÓN DE BOMBAS VOLUMÉTRICAS.

Las bombas volumétricas de todo circuito frigorífico se protegerán en su descarga de forma análoga a la indicada en el número anterior.

PROTECCIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN.

Se cumplirá todo lo especificado en la IF-08 del RSF, así como en el Reglamento de Aparatos a Presión (RAP).

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas de estanqueidad correspondientes.

- GRUPOS MOTOCOMPRESORES

Ensayo de estanqueidad con aire a la presión de 21 bar.

- COMPRESORES.

Certificado de prueba a presión.

- APARATOS A PRESIÓN

Registro de tipo o certificado de homologación singular, de acuerdo con el Reglamento Español de aparatos a Presión. Código de diseño: ASME VIII Div. 1.

Certificado de prueba hidráulica de presión a 1,5 veces la presión de diseño, emitido por la Delegación de Industria de la provincia del fabricante.

- VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Marcado de la presión de tarado.

- BATERÍAS EVAPORADORAS O CONDENSADORAS

Prueba de estanqueidad antes del galvanizado.

Prueba de estanqueidad después del galvanizado.

- CIRCUITOS

Ensayo de estanqueidad con aire a las presiones requeridas por el Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

DETECCION DE FUGAS.

De acuerdo con la Instrucción IF-17, dado que el refrigerante se encuentra en el grupo L2, se instalará un detector de fugas con accionamiento de alarma, así como corte de la alimentación eléctrica de los equipos que no sean antideflagrantes.

Para cualquier circuito frigorífico con más de 3000 kg de refrigerante, en sistemas por bombeo, se montarán válvulas de cierre, accionadas automáticamente por un detector de fugas o un interruptor de emergencia, en las tuberías de aspiración de las bombas. En la tubería general del líquido de alta a la salida de la sala de máquinas se montará también una válvula de cierre automático accionada de forma similar. En caso de fallo de corriente dichas válvulas se cerrarán. Si son de bola deberán disponer de un orificio aguas arriba cuando estén en posición cerrada, para evitar rotura por dilatación del líquido encerrado dentro de la bola.

### INSTALACION ELECTRICA

Se deberá tener en cuenta que toda la instalación tiene que ajustarse a las Normas Generales establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Instalaciones de Baja Tensión (REBT), así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Deberá prestarse especial atención a la calidad y secciones de los conductores a emplear, sistema de realización de la instalación, dispositivos de protección, calibrados de fusibles y demás medidas de seguridad que más adelante detallaremos.

La instalación se realizará en los tramos generales con bandeja perforada zincada, galvanizada o PVC y se dimensionará de forma que no existan tramos con más de dos alturas de mangueras en las mismas.

Las bandejas en los tramos verticales llevarán tapa y la soportación de las mismas se realizará de forma que la distancia entre soportes evite flechas en los trazados de las mismas por el peso de los cables.

El resto de la instalación se realizará con tubo de acero si son zonas de paso, compresores, bombas, etc y con tubo rígido de PVC el resto.

En las llegadas a los consumidores se utilizará tubo flexo con fleje de acero, en distancias no superiores a 0,3 m.

Las líneas de unión entre cuadro general y receptores se realizará con conductores de cobre tipo PVC o RV 0,6/1 kV, flexible, con hilo de tierra referenciados según color, con sección mínima para fuerza de 2,5 mm2 y se identificarán con etiquetas rotuladas con el TAG correspondiente en los dos extremos.

Una vez en cada zona se acometerán bajo tubo de acero rígido o flexible según se precise mediante cajas de derivación o prensaestopas en líneas directas.

Las acometidas a los receptores se calcularán para una caída de tensión inferior al 3%.

LOCALES HÚMEDOS

Se adaptarán a lo prescrito en la ITC-BT-30

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos estancos de PVC. Instaladas en montaje superficial sobre las paredes y colocadas a una distancia de 0,5 cm. de las paredes como mínimo, para la alimentación a receptores.

Para las distribuciones generales, las canalizaciones serán mediante bandejas de PVC, bien perforadas o bien ciegas, según la zona recorrida en su trayecto, instalados en montaje superficial sobre las paredes, o colgado de techo.

En el interior de los tubos se alojarán los conductores que serán rígidos y aislados por una tensión nominal de 750 V como mínimo. En el interior de las bandejas de distribución de PVC se alojarán los conductores, que serán rígidos y aislados con una tensión nominal de 1 kV tipo Retemax, de polietileno reticulado.

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de material aislante manteniendo la estanqueidad de la instalación.

La misma protección se mantendrá en los interruptores, tomas de corriente y en general en toda la aparamenta utilizada.

Deberán presentar un grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua y sus cubiertas y partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.

De todas maneras por uniformizar la instalación, el grado de protección en esta zona de la instalación será el correspondiente a proyecciones de agua en todas las direcciones.

Los receptores de alumbrado tendrán un grado de protección IP–55, teniendo sus partes accesibles de material aislante.

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conexionará a la red equipotencial y a su vez a la red de tierras.

Tanto los elementos de mando como las tomas de corriente se instalarán a un mínimo de 1,40 m. del suelo.

SALAS DE MÁQUINAS

Se adaptarán a lo prescrito en la ITC-BT-30.

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos metálicos estancos (sala de calderas) o por tubos estancos de PVC  instalados en montaje superficial, sobre paredes y colocados a una distancia de 1 cm de las paredes como mínimo.

En el interior de estos tubos se alojarán los conductores que serán de tipo rígido y aislados para una tensión nominal de 750 V. Como mínimo.

Para las acometidas a los cuadros y siempre que exista un gran número de líneas de alimentación, se emplearán las bandejas cerradas con tapa en montaje superficial, metálicas en la sala de calderas y de PVC en el resto de los locales. En este caso los conductores tendrán aislamiento de 1 kV como mínimo.

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de material aislante, PVC como norma general y metálicas en la sala de calderas, manteniendo el grado de estanqueidad de la instalación contra  las proyecciones de agua.

Los receptores de alumbrado tendrán un grado de protección IP-55, teniendo sus partes accesibles de material aislante.

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conexionará a la red equipotencial y a su vez a la red de tierras.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación fácil y segura del personal hacia el exterior. Estará alimentado por fuentes propias de energía, en este caso acumuladores tipo pila autónomos automáticos alimentados por un suministro para su carga.

Este alumbrado deberá funcionar durante un mínimo de una hora y proporcionará en el eje de los pasos principales al menos 10 lux, manteniéndose ésta constante a lo largo de este tiempo.

Entrará en funcionamiento de forma automática, cuando falle el alumbrado general, o su tensión baje a menos del 70%.

Las luminarias serán fluorescentes con testigos de carga y estado incandescentes.

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lámparas de los alumbrados especiales estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz; si en el local existiesen más de 12 puntos de luz de alumbrado especial, estos serán alimentados al menos por dos líneas diferentes, aunque el número de cada una sea inferior a 12.

Las canalizaciones para alumbrado especial cumplirán lo dispuesto en la reglamentación vigente para atmósferas explosivas, siendo independientes de las correspondientes al alumbrado normal.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. ITC-BT-24

Se emplearán la puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

Como dispositivo de corte automático sensible a la corriente de defecto se utilizarán los interruptores diferenciales asociados con la puesta a tierra de las masas.

Estos interruptores deberán provocar la apertura automática del circuito de la instalación anterior cuando la suma vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcance un valor determinado (sensibilidad).

Para una sensibilidad de 0,3 A. La resistencia será de:

R≤24Is=240,3=80Ohms

R = Resistencia de tierra, en ohms.

Is = Sensibilidad, en amperios.

24 = Tensión máxima de defecto en locales húmedos.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación fácil y segura del personal hacia el exterior. Estará alimentado por fuentes propias de energía, en este caso acumuladores tipo pila autónomos automáticos alimentados por un suministro para su carga.

Este alumbrado deberá funcionar durante un mínimo de una hora y proporcionará en el eje de los pasos principales al menos 10 lux, manteniéndose ésta constante a lo largo de este tiempo.

Entrará en funcionamiento de forma automática, cuando falle el alumbrado general, o su tensión baje a menos del 70%.

Las luminarias serán fluorescentes con testigos de carga y estado incandescentes.

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lámparas de los alumbrados especiales estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz; si en el local existiesen más de 12 puntos de luz de alumbrado especial, estos serán alimentados al menos por dos líneas diferentes, aunque el número de cada una sea inferior a 12.

Las canalizaciones para alumbrado especial cumplirán lo dispuesto en la reglamentación vigente para atmósferas explosivas, siendo independientes de las correspondientes al alumbrado normal.

### prevencion de legionelosis

Se toma como referencia lo indicado en el REAL DECRETO 909/2001, de 27 de julio, “por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”. También se tendrá en cuenta lo indicado en la Norma UNE 100030:1994 IN – “Climatización. Guía para la prevención de la legionela en instalaciones”.

Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos trabajan, en general, con agua a temperatura entre 28°C y 38°C, por lo menos durante la estación de verano, es decir a una temperatura favorable para la multiplicación de la legionela.

Los riesgos de contaminación se reducen mediante las siguientes medidas:

1.  Estos aparatos deberán situarse en lugares aislados, alejados de ventanas, tomas de aire de sistemas de climatización o ventilación y de lugares frecuentados, teniendo en cuenta que la concentración de aerosol decrece con el recorrido efectuado por el mismo.

La distancia puede variar dependiendo de la dirección de los vientos y de la posición relativa entre aparatos y lugares a proteger. En cualquier caso, la distancia horizontal no será inferior a 10 m y la descarga de aire del aparato estará siempre a una cota 2 m por encima de la parte superior del hueco o del lugar a proteger.

Los aparatos se situarán a sotavento de los lugares antes citados, en relación con los vientos predominantes en la zona de emplazamiento.

2. Con el fin de facilitar las operaciones de limpieza, el aparato deberá situarse en lugar accesible y deberá tener puertas de acceso amplias y fácilmente desmontables.

3. Las superficies interiores del aparato serán lisas y sin obstáculos para facilitar las operaciones de limpieza.

4. Los paneles de cerramiento deberán ser desmontables con el fin de facilitar el acceso al material de relleno para su limpieza. Cuando esto no sea posible, particularmente en grandes torres de refrigeración o en condensadores evaporativos, el relleno o la batería deberán ser limpiados en su posición mediante productos químicos u otros medios.

5. La bandeja deberá tener un pozo en el que se acumule la suciedad. El pozo estará dotado de válvula de desagüe.

6. Los materiales empleados deberán ser resistentes a fuertes concentraciones de cloro. Se evitará el empleo de materiales a base de celulosa.

7. Se recomienda incorporar al circuito de agua en contacto con la atmósfera los siguientes sistemas auxiliares:

- Un aparato de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias sólidas procedentes del ambiente.

- Un sistema de tratamiento químico o físico con el fin de reducir la acumulación de depósitos calcáreos.

- Un sistema de tratamiento químico para evitar la acción de la corrosión sobre las partes metálicas del circuito.

- Un sistema permanente de tratamiento por medio de agentes biocidas.

## PRESUPUESTO

El presupuesto del presente Proyecto en sus diferentes conceptos asciende a la cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (420.085,00.- €), desglosado en las siguientes partidas principales:

1 INSTALACION FRIGORIFICA	372.180,00 €

2 	PANELES Y PUERTAS FRIGORIFICAS	35.905,00 €

3 	ESTRUCTURA NICHOS	12.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	420.085,00 €

Sevilla, Octubre de 2015

Fdo.: FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ SANTOS

INGENIERO AGRÓNOMO