memoria INSTALACION FRIGORIFICA

1. DESCRIPCION DE LA INSTALACION FRIGORIFICA	- 2 -

1.1. INTRODUCCION	- 2 -

1.2. normativa	- 2 -

1.3. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA	- 8 -

2. DESCRIPCION DE LOS LOCALES A REFRIGERAR	- 9 -

3. datos de calculo	- 13 -

4. EQUIPOS FRIGORIFICOS	- 14 -

4.1. EQUIPOS DE SALA DE MAQUINAS	- 14 -

4.1.1. CENTRALES FRIGORIFICAS DE ALTA Y MEDIA TEMPERATURA	- 14 -

4.1.2. CONDENSADORES	- 17 -

4.2. evaporadores	- 18 -

5. TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS. AISLAMIENTO	- 23 -

6. INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION	- 24 -

6.1. GENERALIDADES	- 24 -

6.2. cuadro electrico de proteccion y mando	- 26 -

6.3. clasificacion de los locales. caracteristicas de la instalacion electrica	- 27 -

6.4. proteccion contra contactos indirectos	- 29 -

6.5. alumbrado de emergencia	- 29 -

7. elementos de seguridad	- 30 -

8. sala de maquinas	- 30 -

9. normas genereales de montaje	- 31 -

10. DETECTOR DE FUGAS	- 36 -

11. calculos justificativos	- 36 -

12. CONSUMOS ELECTRICOS	- 64 -

- DESCRIPCION DE LA INSTALACION FRIGORIFICA

  - INTRODUCCION

El presente anexo tiene como finalidad la descripción de la instalación frigorífica que es preciso desarrollar en la industria objeto del proyecto.

La instalación frigorífica diseñada pretende que en ningún momento se pierda la cadena de frío que debe tener el producto desde su llegada a la industria hasta su posterior expedición en diversos formatos y envases, una  vez realizadas las transformaciones pertinentes.

Por ello en la industria habrá locales de trabajo y tránsito, los cuales se encuentran a una temperatura de +10ºC y también varias cámaras de conservación de fresco que se encuentran a una temperatura ambiente de 0ºC así.

Para poder atender las necesidades frigoríficas de los productos a su llegada a la industria será preciso diseñar una instalación frigorífica adecuada, comenzando por el estudio del flujo de movimiento de los productos desde que son descargados del camión refrigerado y colocados en la cámaras, hasta su posterior transformación en las salas de elaboración de la industria y su conservación final en las cámaras de expedición.

Para atender todos los servicios descritos anteriormente se precisa de dos instalaciones frigoríficas centralizadas y agrupadas por temperaturas, localizadas en una sala de máquinas independiente del resto de locales a refrigerar.

  - normativa

INSTALACIONES FRIGORIFICAS

| DISPOSICIÓN | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 138/2011 de 4 de febrero | REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 57 de 08-03-2011 |

| R.Decreto 909/2001, de 27 de julio | POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS | Mº. de Sanidad y Consumo | BOE. núm. 180 de 28-07-2001 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 1027/2007 de 20 de julio | REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE). Deroga: R.D. 1751/1998 (RITE) | Ministerio de la presidencia | BOE. núm. 207 de 29-08-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 51 de 28-02-2008 |

ELECTRICIDAD

| DISPOSICIÓN | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 | REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN | Mº. de Industria | BOE. núm. Nº 224 18-09-2002 |
| Sentencia de 17 de febrero de 2004 | SENTENCIA POR LA QUE SE ANULA EL INCISO 4.2.C.2 DE LA ITC-BT-03 |  | BOE. Núm. 82 05-04-2004 |

| Ley 54 de 27-11-1997 | LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO | Jefatura del Estado | BOE. núm. 285 de 28-11-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 9 de 04-06-2001 | Modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997. |  | BOE. núm. 134 de 05-06-2001 |
| R.Decreto 1955/2000 de 01-12-2000 | ELECTRICIDAD. REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA Este R. Decreto deroga: - Decreto de 12-03-54 “Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía” - Decreto de 2617/66, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas - Decreto de 2619/66, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/66, de 18 de marzo. - R. Decreto 2949/82, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente | Mº. de Economía | BOE. núm. 310 de 27-12-2000 |
| Instrucción de 27-03-2001 | NORMAS ACLARATORIAS PARA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO | Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico | BOJA. núm. 54 de 12-05-2001 |

| Resolución de 11 octubre de 1989 | NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD | Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía. Dirección General de Industria, Energía y Minas | BOJA. núm. 86 de 27-10-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

| Orden de 06-06-89 | DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL R.D. 7/1988 DE 08 DE ENERO, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO | Ministerio de Industria y Energía | BOE. núm. 147 de 21-06-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 875/1984 de 28 de marzo | REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2 | Presidencia de Gobierno | BOE. núm. 144 de 12-05-1984 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 253 de 22-10-1984 |

| R.Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre | CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 288 de 01-12-1982 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 15 de 18-01-1983 |
| Orden de 06-07-84 | Instrucciones Técnicas Complementarias “MIE-RAT” |  | BOE. núm. 183 de 01-08-1984 |
| Orden de 18-10-84 | Complemento de la ITC “MIE-RAT” 20 |  | BOE. núm. 256 de 25-10-1984 |
| Orden de 27-11-87 | Actualización de las ITC “MIE-RAT” 13 y 14 |  | BOE. núm. 291 de 05-12-1987 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 54 de 03-03-1988 |
| Orden de 23-06-88 | Modificación de las ITC “MIE-RAT” 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18 |  | BOE. núm. 160 de 05-07-1988 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 237 de 03-10-1988 |
| Orden 16-04-1991 | Modifica el punto 3.6 de la ITC “MIE-RAT” 06 |  | BOE. núm. 98 de 24-04-1991 |
| Orden 15-12-1995 | Adapta al progreso técnico la ITC “MIE-RAT” 02 |  | BOE. núm. 5 de 05-01-1996 |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 47 de 23-02-1996 |
| Orden de 10-03-2000 | Modificación de las ITC “MIE-RAT” 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 |  | BOE. núm. 72 de 24-3-2000 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 251 de 19-10-2000 |

| Resolución de 19 de junio de 1984 | NORMAS DE VENTILACIÓN Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Dirección General de Energía | BOE. núm. 152 de 26-06-1984 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre | REGLAMENTO TÉCNICO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 311 de 27-12-1968 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 58 de 08-03-1968 |

| Ley 10/1966 de 18 de marzo | EXPROPIACIÓN FORZOSA Y SANCIONES EN MATERIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Jefatura del Estado | BOE. núm. 67 de 19-03-1966 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | RECOMENDACIONES UNESA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | NORMALIZACIÓN NACIONAL. NORMAS UNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 2642/1985 de 18 diciembre | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CANDELABROS METÁLICOS (BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO) Y SU HOMOLOGACIÓN. | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 21 de 24-01-1986 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 67 de 19-03-1986 |
| R. Decreto 401/1989, de 14 abril | Modifica el Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985. |  | BOE. núm. 99 de 26-04-1989 |
| Orden de 16-03-1989 | Modifica el Anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985. |  | BOE. núm. 168 de 15-07-1989 |

| Orden de 12-06-1989 | ESTABLECE LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CANDELABROS METÁLICOS (BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO). | Mº. de Industria y Energía | BOE. núm. 161 de 07-07-1989 |
| --- | --- | --- | --- |

MEDIO AMBIENTE

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre | REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. (Las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía afecta a los artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º del presente Reglamento. (Anexo v) | Presidencia del Gobierno | BOE. núm. 292 de 07-12-1961 |
|  | Corrección de erratas |  | BOE. núm. 57 de 07-03-1962 |

| Orden de 15-03-63 | INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS | Mº. de la Gobernación | BOE. núm. 79 de 02-04-1963 |
| --- | --- | --- | --- |

| Ley 7 de 09-07-2007 | LEY DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL | Presidencia Junta de Andalucía | BOJA. núm. 143 de 20-07-2007 |
| --- | --- | --- | --- |

| Decreto 74/1996, de 20 de febrero | REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | Consejería de Medio Ambiente | BOJA. núm. 30 de 07-03-1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de 23-02-96 | DESARROLLO DEL DECRETO 74/1996 EN MATERIA DE MEDICIÓN EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES | Consejería de Medio Ambiente | BOJA. núm. 30 de 07-03-1996 |
|  | Corrección de errores de la Orden |  | BOJA. núm. 46 de 18-04-1996 |
|  | Corrección de errores del Decreto |  | BOJA. núm. 48 de 23-04-1996 |
| Ley 10 de 21-04-1998 | LEY DE RESIDUOS | Jefatura del Estado | BOE. núm. 96 de 22-04-1998 |

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre | REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. | Mº. de Ciencia y Tecnología | BOE. núm. 303 17-12-2004 |
|  | Corrección de errores y erratas del RD. 2267/2004 de 3/12/04 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | BOE núm. 55 05-03-2005 |

|  | NORMAS UNE, SOBRE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 706/1986, de 7 de marzo | REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO NO FRIGORÍFICO | Presidencia del Gobierno | BOE núm. 90 de 15-04-1986 |
| R.Decreto 1112/1991 de 12 de julio | Modificaciones del R.Decreto 706/1986, de 7 de marzo | Mº. Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. | BOE núm. 170 de 17-07-1991 |

| R.Decreto 168/1985, de 6 de febrero | REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO | Presidencia del Gobierno | BOE núm. 39 de 14-02-1985 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE núm. 89 de 13-04-1985 |

| R.Decreto 2207/95 | NORMAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

MAQUINAS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Decreto 1215/1997 de 18 de julio | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 188 de 07-08-1997 |

| R.Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre | DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, RELATIVA A LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MÁQUINAS | Mº. Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno | BOE. núm. 297 de 11-12-1992 |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva 20-06-1991 | Directiva Del Consejo 91/368/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE | DOCE núm.L198 de 22-07-91 |
| Directiva 14-06-1993 | Directiva Del Consejo 93/44/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE | DOCE núm.L175 de 19-07-93 |
| Directiva de 1993 | Directiva Del Consejo 93/68/CEE, modifica la Directiva del Consejo 89/392/CEE | DCCEE |  |
| Resolución de 05-03-1996 | Cumplimenta R. Decreto 1435/1992 | Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial | BOE. núm. 71 de 22-03-1996 |
| R. Decreto 56/1995 de 20 de enero | Modifica el R.D. 1435/1992, de 27-11-1992 | Mº. Presidencia | BOE. núm. 33 de 08-02-1995 |

| Directiva de 1998 | Directiva Del Consejo 98/37/CEE, aglutina en un solo texto las modificaciones sufridas por la directiva original (89/392/CEE) (No se ha incorporado hasta el momento a la legislación nacional). | DCCEE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Directiva de 1998 | Directiva Del Consejo 98/79/CEE, modifica la Directiva del Consejo 98/37/CEE (No se ha incorporado hasta el momento a la legislación nacional). | DCCEE |  |

PRODUCTOS QUIMICOS

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 379/2001, de 6 de abril | REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS: MIE-APQ-001 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES” MIE-APQ-002 “ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO” MIE-APQ-003 “ALMACENAMIENTO DE CLORO” MIE-APQ-004 “ALMACENAMIENTO DE AMONÍACO ANHIDRO” MIE-APQ-005 “ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LIQUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN” MIE-APQ-006 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS” MIE-APQ-007 “ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS TÓXICO” | Mº. de Ciencia y Tecnología | BOE. núm. 112 de 10-05-2001 |
| R. Decreto 379/2001, de 6 de abril | CORRECCIÓN DE ERRORES |  | BOE. núm. 251 de 19-10-2001 |

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

| DISPOSICION | TITULO | ORGANO EMISOR | PUBLICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 31 de 8-11-1995 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Jefatura del Estado | BOE. núm. 269 de 10-11-1995 |
| RD 174/2004 de 30 de enero | Desarrolla el artículo 4 de la Ley 31 de 8-11-1995 |  | BOE núm. 27 de 31-01-2004 |
| Ley 54/2003 de 12 de diciembre | Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales |  | BOE nº 298; 13-12-03 |

| R. Decreto 39/1997, de 17 de enero | POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE. núm. 27 de 31-01-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Decreto 780/1998, de 30 abril | MODIFICACION DEL R.D. 39/1977, DE 17 DE ENERO |  | BOE. núm.104 de 1-05-1998 |

| R.Decreto 1627/1997 de 24 de octubre | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Deroga R. Decreto 555/1986 de 21 de febrero y parcialmente art. 1º R. Decreto 84/1990 de 19 de enero | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 265 de 25-10-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 485/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 486/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 487/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 488/1997, de 14 de abril | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE núm. 97 de 23-04-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 773/1997, de 30 de mayo | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 89/656/ CEE, DE 30 DE NOVIEMBRE). | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 140 de 12-06-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de errores |  | BOE núm. 171 de 18-07-1997 |

| R.Decreto 1215/1997 de 18 de julio | DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | Ministerio de la Presidencia | BOE núm. 188 de 07-08-1997 |
| --- | --- | --- | --- |

| R.Decreto 1316/1989 de 27 de octubre | PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIBADOS DE EXPOSICION AL RUIDO | Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno | BOE. núm. 263 de 02-11-1989 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 295 de 09-12-1989 |
|  |  |  | BOE. núm. 126 de 26-05-1990 |

| R. Decreto 664/1997, de 12 de mayo | PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 124 de 24-05-1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden de 25-03-1998 | Adapta al progreso técnico el R.D. 664/1997 | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE. núm. 76 de 30-03-1998 |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 90 de 15-04-1998 |

| R. Decreto 374/2001 de 6 de abril | PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 104 de 01-05-2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corrección de erratas |  | BOE. núm. 129 de 30-05-2001 |
|  |  |  | BOE. núm. 149 de 22-6-2001 |

| R. Decreto 614/2001, de 8 de junio | DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO | Mº. de la Presidencia | BOE. núm. 148 de 21-6-2001 |
| --- | --- | --- | --- |

| R. Decreto 84/1990 de 19 de enero | MODIFICACIONES arts. 1, 4, 6 y 8 del R.D 555/1996 sobre la obligatoriedad de la inclusión del Estudio de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en proyectos de edificación y obras públicas | Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno | BOE. núm. 22 de 25-01-1990 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rectificaciones |  | BOE. núm. 38 de 13-02-1990 |

| Orden de 9-03-71 | ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TRABAJO Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/95, R. Decreto 485/97, R. Decreto 486/97, R. Decreto 664/97, R. Decreto 665/97, R. Decreto 773/97 y R. Decreto 1215/97 | Mº. de Trabajo | BOE. núm. 64 de 16-03-1971 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BOE. núm. 65 de 17-03-1971 |
|  | Corrección de errores |  | BOE. núm. 82 de 06-04-1971 |

| Orden de 26-08-40 | NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO | Mº. de Trabajo | BOE. núm. 242 de 29-08-1940 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION FRIGORIFICA

Cada una de las centrales constará de un sistema de refrigeración de tipo directo cerrado, utilizando R-404A como refrigerante.

Diferenciaremos varias líneas frigoríficas diferentes para cada uno de los regímenes en que se agrupan las cámaras y salas:

- Para atender a la cámaras de 0ºC se instalará una línea frigorífica evaporando refrigerante a -9ºC, expansionando directamente en los evaporadores.

- Para atender a las salas de +10ºC se instalará una línea frigorífica evaporando refrigerante a -2ºC, expansionando directamente en los evaporadores.

El principio de funcionamiento es el siguiente:

- En los compresores de la sala de máquinas se comprime el gas refrigerante (R404A).

- Una vez que se encuentra comprimido (a alta presión), este gas se somete a condensación, pasando a estado líquido y cediendo calor al medio.

- El refrigerante, en estado líquido y a alta presión, llega a la batería evaporadora,  lugar donde se produce un intercambio de calor: a través de la válvula de expansión el líquido refrigerante pierde presión y se evapora, para lo cual absorbe calor; este calor es aportado por el fluido que pasa en contacto con la batería evaporadora, gracias a lo cual este fluido se enfría.

Según instrucción IF-03, la instalación centralizada utiliza un sistema directo: “El evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en contacto directo con el medio a enfriar o calentar.

CLASE DE ATMOSFERA

En el caso que se estudia, todas las cámaras son de “atmósfera normal”.

REFRIGERANTE UTILIZADO

- El refrigerante utilizado podrá ser el R-404A, que corresponden, según instrucción IF-02, al grupo L1 "Refrigerantes de alta seguridad”. Los datos principales del refrigerante son:

R-404A

- Símbolo			R-404A

- Nombre químico		Mezcla azeotrópica

- Fórmula			CHF2 CF3/CH3CF3/CH2FCF3

- Peso molecular		97,60 g/mol

- Punto de ebullición		- 46,69°C a 1 atm.

- Temperatura critica		72,07°C

- Presión crítica			36,83

- DESCRIPCION DE LOS LOCALES A REFRIGERAR

En este apartado se describirán los nuevos recintos a refrigerar:

CIRCUITO DE SALAS DE TRABAJO / TRANSITO (+10ºC)

| Recepción |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 9,00 x 4,70 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 42,30 m2 |
| Volumen del local | 190,35 m3 |
| Nº personas | 5 |
| Potencia motores | 0 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 6.809 W |

| Pasillo 1 |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 30,00 m2 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 30,00 m2 |
| Volumen del local | 135,00 m3 |
| Nº personas | 4 |
| Potencia motores | 0 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 5.288 W |

| Sala elaborados I |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 4,20 x 4,15 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 17,43 m2 |
| Volumen del local | 78,44 m3 |
| Nº personas | 2 |
| Potencia motores | 368 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 3.849 W |

| Sala elaborados II |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 4,20 x 4,15 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 17,43 m2 |
| Volumen del local | 78,44 m3 |
| Nº personas | 2 |
| Potencia motores | 368 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 3.849 W |

| Sala semielaborados |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 5,90 x 4,90 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 28,91 m2 |
| Volumen del local | 130,10 m3 |
| Nº personas | 4 |
| Potencia motores | 1.840 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 7.689 W |

| Sala envasado semielaborados |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 10,30 x 5,20 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 53,56 m2 |
| Volumen del local | 241,02 m3 |
| Nº personas | 6 |
| Potencia motores | 1.840 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 10.613 W |

| Sala preparación |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 8,20 x 7,10 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 58,22 m2 |
| Volumen del local | 261,99 m3 |
| Nº personas | 6 |
| Potencia motores | 1.840 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 10.958 W |

| Sala envasado |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 8,20 x 5,20 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 42,64 m2 |
| Volumen del local | 191,88 m3 |
| Nº personas | 5 |
| Potencia motores | 2.576 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 10.318 W |

| Pasillo 3 |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 30,59 m2 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 30,59 m2 |
| Volumen del local | 137,66 m3 |
| Nº personas | 4 |
| Potencia motores | 0 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 5.288 W |

| Pasillo 2 |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 20 m2 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 20,00 m2 |
| Volumen del local | 90,00 m3 |
| Nº personas | 4 |
| Potencia motores | 0 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 3.953 W |

| Expedición |  |
| --- | --- |
| Medidas del local | 7,57 x 7,57 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 60 mm |
| Superficie del local | 57,30 m2 |
| Volumen del local | 257,87 m3 |
| Nº personas | 5 |
| Potencia motores | 0 W |
| Temperatura régimen | +10,0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 70 % |
| Necesidades frigoríficas | 8.148 W |

CIRCUITO DE CAMARAS DE REFRIGERADOS (0ºC)

| Cámara I |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 6,94 x 3,20 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 100 mm |
| Superficie del local | 22,21 m2 |
| Volumen del local | 99,94 m3 |
| Capacidad de almacenamiento | 14.394 kg |
| Entrada diaria | 3.480 kg |
| Temperatura entrada | +20,0 ºC |
| Temperatura régimen | +0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |
| Necesidades frigoríficas | 9.894 W |

| Cámara II |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 5,00 x 3,50 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 100 mm |
| Superficie del local | 17,50 m2 |
| Volumen del local | 78,75 m3 |
| Capacidad de almacenamiento | 11.289 kg |
| Entrada diaria | 2.774 kg |
| Temperatura entrada | +20,0 ºC |
| Temperatura régimen | +0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |
| Necesidades frigoríficas | 8.084 W |

| Cámara expedición I |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 5,35 x 5,15 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 100 mm |
| Superficie del local | 27,55 m2 |
| Volumen del local | 123,99 m3 |
| Capacidad de almacenamiento | 18.086 kg |
| Entrada diaria | 4.288 kg |
| Temperatura entrada | +20,0 ºC |
| Temperatura régimen | +0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |
| Necesidades frigoríficas | 11.688 W |

| Cámara expedición II |  |
| --- | --- |
| Medidas netas del local | 5,35 x 5,15 x 4,50 m (H) |
| Aislamiento paredes y techo | Poliuretano 100 mm |
| Superficie del local | 27,55 m2 |
| Volumen del local | 123,99 m3 |
| Capacidad de almacenamiento | 18.086 kg |
| Entrada diaria | 4.288 kg |
| Temperatura entrada | +20,0 ºC |
| Temperatura régimen | +0 ºC |
| Humedad relativa régimen | 85 % |
| Necesidades frigoríficas | 11.688 W |

- datos de calculo

VALORES CLIMATOLÓGICOS

Para la realización del presente proyecto, se han tomado como base los datos que figuran a continuación, para Puebla de Don Fadrique (Granada).

- Temperatura exterior de cálculo			+35,17 °C

- Temperatura media exterior 			+37,20 °C

- Valor medio medias mensuales			+28,50 ºC

- Valor medio máximas mensuales		+43,00 °C

- Humedad relativa media				  37 %

- EQUIPOS FRIGORIFICOS

  - EQUIPOS DE SALA DE MAQUINAS

    - CENTRALES FRIGORIFICAS DE ALTA Y MEDIA TEMPERATURA

CENTRAL DE ALTA Tª

Atenderá a los siguientes locales y servicios de Alta Tª:

- Recepción (+10ºC) (1 evaporador)

- Expedición (+10ºC) (1 evaporador)

- Sala  elaborados I (+10ºC) (1 evaporador)

- Sala elaborados II (+10ºC) (1 evaporador)

- Sala semileaborados (+10ºC) (1 evaporador)

- Sala envasado semielaborados (+10ºC) (2 evaporadores)

- Sala preparación (+10ºC) (2 evaporadores)

- Sala envasado (+10ºC) (1 evaporadores)

- Pasillo 1 (+12ºC) (1 evaporador)

- Pasillo 2 (+12ºC) (1 evaporadores)

- Pasillo 3 (+12ºC) (2 evaporadores)

Las necesidades frigorificas de estos locales son las que siguen:

- Potencia máxima (11 etapas funcionando): 79 kW

- Potencia mínima (1 etapa funcionando): 4 kW

La central frigorífica estará compuesta por los siguientes elementos:

COMPRESORES ALTA Tª

- 4 Compresores frigoríficos semiherméticos alternativos de Alta Tª de las siguientes características:

| -  Fluido refrigerante: | - R-404A |
| --- | --- |
| -  Desplazamiento volumétrico: | - 32,48 m3/h |
| -  Temperatura de evaporación: | - -2°C |
| -  Temperatura de condensación: | - +48°C |
| -  Potencia frigorífica: | - 19,17 kW |
| -  Potencia absorbida: | - 9,33 kW |
| -  Potencia motor: | - 10 CV |
| -  Aceite lubricante: | - Èster |

- Los compresores irán equipados con válvulas de aspiración y descarga, válvula de retención de descarga, resistencia de cárter, presostato diferencial de aceite electrónico o sensor óptico de nivel, by pass de arranque y reducción de capacidad.

CHASIS

- Bancada metálica, tratada contra la corrosión y pintada con pintura especial resistente a los aceites lubricantes.

TUBERÍA Y COLECTORES

- Tubería en acero inoxidable y resistencia a la corrosión.

- Colectores de aspiración, descarga y aceite en acero inoxidable.

- Abrazaderas de sujeción en polipropileno para el aislamiento acústico y térmico.

- Llaves de cierre en colectores.

PANEL DE CONTROL

- Conexiones flexibles en acero inoxidable trenzado.

- Presostato alta/baja de doble contacto por compresor.

- Presostato alta general.

- Manómetros de alta y baja de 100 mm con glicerina.

- Sonda de alta (4-20 mA).

- Sonda de baja (4-20 mA).

SISTEMA DE ACEITE

- Separador de aceite de alta eficiencia.

- Acumulador de aceite despresurizado.

- Colector de aceite y conexiones flexibles en inoxidable.

- Filtro aceite.

- Resistencia calefactora.

- Niveles de aceite con llave de paso.

- Retención general de descarga.

SISTEMA LÍQUIDO

- Recipiente de líquido vertical con visores incorporados y toma para control de nivel mínimo de líquido.

- Filtro de líquido recargable + visor + válvula de líquido.

SISTEMA ASPIRACIÓN

- Colector de aspiración aislado.

- Filtros de aspiración recargables.

- Válvula de aspiración.

CENTRAL DE MEDIA Tª

Atenderá a los siguientes locales y servicios de Media Tª:

- Cámara I (0ºC) (1 evaporador)

- Cámara II (0ºC) (1 evaporador)

- Cámara expedición I (0ºC) (1 evaporador)

- Cámara expedición II(0ºC) (1 evaporador)

Las necesidades frigorificas de estos locales son las que siguen:

- Potencia máxima (9 etapas funcionando): 43 kW

- Potencia mínima (1 etapa funcionando): 10 kW

La central frigorífica estará compuesta por los siguientes elementos:

COMPRESORES MEDIA Tª

- 3 Compresores frigoríficos semiherméticos alternativos de Alta Tª de las siguientes características:

| -  Fluido refrigerante: | - R-404A |
| --- | --- |
| -  Desplazamiento volumétrico: | - 48,50 m3/h |
| -  Temperatura de evaporación: | - -9°C |
| -  Temperatura de condensación: | - +48°C |
| -  Potencia frigorífica: | - 21,80 kW |
| -  Potencia absorbida: | - 11,30 kW |
| -  Potencia motor: | - 15 CV |
| -  Aceite lubricante: | - Èster |

- Los compresores irán equipados con válvulas de aspiración y descarga, válvula de retención de descarga, resistencia de cárter, presostato diferencial de aceite electrónico o sensor óptico de nivel, by pass de arranque y reducción de capacidad.

CHASIS

- Bancada metálica, tratada contra la corrosión y pintada con pintura especial resistente a los aceites lubricantes.

TUBERÍA Y COLECTORES

- Tubería en acero inoxidable y resistencia a la corrosión.

- Colectores de aspiración, descarga y aceite en acero inoxidable.

- Abrazaderas de sujeción en polipropileno para el aislamiento acústico y térmico.

- Llaves de cierre en colectores.

PANEL DE CONTROL

- Conexiones flexibles en acero inoxidable trenzado.

- Presostato alta/baja de doble contacto por compresor.

- Presostato alta general.

- Manómetros de alta y baja de 100 mm con glicerina.

- Sonda de alta (4-20 mA).

- Sonda de baja (4-20 mA).

SISTEMA DE ACEITE

- Separador de aceite de alta eficiencia.

- Acumulador de aceite despresurizado.

- Colector de aceite y conexiones flexibles en inoxidable.

- Filtro aceite.

- Resistencia calefactora.

- Niveles de aceite con llave de paso.

- Retención general de descarga.

SISTEMA LÍQUIDO

- Recipiente de líquido vertical con visores incorporados y toma para control de nivel mínimo de líquido.

- Filtro de líquido recargable + visor + válvula de líquido.

SISTEMA ASPIRACIÓN

- Colector de aspiración aislado.

- Filtros de aspiración recargables.

- Válvula de aspiración.

SISTEMA DESESCARCHE GAS CALIENTE A 4 TUBOS

- Válvula de presión diferencial pilotada para impulsión de gas caliente.

- Válvula solenoide en línea general de gas caliente.

- Válvula de retención en retorno de gas caliente.

    - CONDENSADORES

- Se instalarán dos condensadores de aire con ventiladores axiales, uno para cada central frigorífica, los cuales irán ubicados en la terraza encima de la sala de máquinas. A continuación se detallan las características de los diferentes equipos:

CONDENSADOR CENTRAL ALTA Tª

| - Potencia disipada (R-404A): | - 131 kW (DT=10K) |
| --- | --- |
| - Temperatura de condensación: | - +48ºC |

- Los principales componentes del condensador son:

- Envolvente de chapa de acero galvanizada pintada, con función portante.

- Batería de intercambio formada por serpentín tubular de cobre electrolítico y aletas de aluminio.

- Ventiladores accionados por motores eléctricos.

- Un conjunto de presostatos de alta que permiten regular la presión de condensación.

CONDENSADOR CENTRAL MEDIA Tª

| - Potencia disipada (R-404A): | - 76 kW (DT=10K) |
| --- | --- |
| - Temperatura de condensación: | - +48ºC |

- Los principales componentes del condensador son:

- Envolvente de chapa de acero galvanizada pintada, con función portante.

- Batería de intercambio formada por serpentín tubular de cobre electrolítico y aletas de aluminio.

- Ventiladores accionados por motores eléctricos.

- Un conjunto de presostatos de alta que permiten regular la presión de condensación.

  - evaporadores

- Características Generales:

- Batería de intercambio de tubo de cobre y aletas de aluminio y una envolvente de aluminio.

- Ventiladores axiales de alta eficiencia, con rejilla de protección, accionados directamente por motores eléctricos.

- Bandejas de recogida de agua de desescarche

- Para cada evaporador se instalarán los siguientes elementos:

- Un regulador electrónico de temperatura + control de VEE provisto de sondas de Tª ambiente, recalentamiento, final de desescarche, impulsión y aspiración de aire.

- Un conjunto de válvulas, compuesto por:

- Válvula solenoide de líquido.

- Válvula solenoide de aspiración (solo en cámaras).

- Válvula solenoide de gas caliente (solo en cámaras).

- Válvulas de paso.

- Válvula de retención línea líquido.

- Válvula de retención retorno gas caliente (solo en cámaras).

Los desescarches se realizarán por gas caliente en los evaporadores de las cámaras y por aire en las salas.

A continuación se detallan las características específicas de cada evaporador:

SALAS DE TRABAJO / TRANSITO (+10ºC)

| RECEPCION |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 7.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| PASILLO 1 |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 5.500 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA ELABORADOS I |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 4.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA ELABORADOS II |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 4.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA SEMIELABORADOS |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 8.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA ENVASADO SEMIELABORADOS |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 2 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 5.500 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA PREPARACION |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 2 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 7.500 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| SALA ENVASADO |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 7.500 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| PASILLO 3 |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 2 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 3.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| PASILLO 2 |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 4.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

| EXPEDICION |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Plafón doble efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | 0 ºC |
| Salto térmico: | 10 K |
| Potencia nominal: | 8.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Por aire |

CAMARAS DE REFRIGERADOS (0ºC)

| CAMARA I |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Cúbico simple efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -7 ºC |
| Salto térmico: | 7 K |
| Potencia nominal: | 10.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |

| CAMARA II |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Cúbico simple efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -7 ºC |
| Salto térmico: | 7 K |
| Potencia nominal: | 10.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |

| CAMARA EXPEDICION I |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Cúbico simple efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -7 ºC |
| Salto térmico: | 7 K |
| Potencia nominal: | 12.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |

| CAMARA EXPEDICION II |  |
| --- | --- |
| EVAPORADOR R-404A EXPANSION DIRECTA |  |
| Tipo: | Cúbico simple efecto |
| Nº de evaporadores: | 1 |
| Temperatura de evaporación: | -7 ºC |
| Salto térmico: | 7 K |
| Potencia nominal: | 12.000 W |
| Separación de aletas: | 7 mm |
| Desescarche: | Gas caliente |

- TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS. AISLAMIENTO

La tubería de unión de todos los elementos (compresores, condensadores, recipientes, evaporadores, etc) será a base de tubo de cobre (según diámetros), con sus correspondientes accesorios (bridas, curvas, etc.).

Todas las tuberías serán con unión mediante soldadura autógena o capilar fuerte realizada con soplete oxiacetilénico, válvulas con cuerpo de latón o fundición y accesorios de montaje de acero o latón según la función (fittings o elementos de mando y regulación) para la interconexión de la sala de máquinas y cada uno de los evaporadores de la instalación.

Las uniones de tuberías o elementos que contienen refrigerante que vayan a ir cubiertos o protegidos, serán expuestos para su inspección visual y probados antes de cubrirlos o de colocar las protecciones.

El soporte se realizará mediante abrazaderas de material plástico ancladas a perfiles metálicos UPN St-42 pintados (ménsulas, trapecios, etc.) o bridas de acero cincado con recubrimiento de caucho sobre carril de acero galvanizado con cuelgue a correas de cubierta mediante varillas roscadas galvanizadas 8 mm. Todo ello según el plano de detalles constructivos.

- LIMPIEZA Y PINTURA

Previamente a la instalación del aislamiento se efectuará una limpieza de las superficies de origen férrico (aceros), al objeto de eliminar restos de óxido, polvo, etc., que pudieran existir. Posteriormente, se aplicará una capa de protección bituminosa, tipo Foster, con el fin de proteger los elementos contra la corrosión.

- MATERIAL AISLANTE

Conforme a la IT. 1.2.4.2.1 del RITE, las tuberías de líquido que discurren por los locales no refrigerados y de la sala de compresores frigoríficos, estarán perfectamente aisladas con los espesores correspondientes. Asimismo, las tuberías de aspiración que discurren por locales refrigerados y de la sala de máquinas, estarán aisladas de igual modo.

El aislamiento deberá ser tal que las pérdidas horarias globales por el conjunto de las conducciones no superarán el 4% de la potencia útil instalada.

Por otra parte:

- Las instalaciones estarán dotadas de los equipos de regulación necesarios que permitan ajustar los consumos de energía a las variaciones de las cargas.

- Las salas de trabajo interrumpirán su funcionamiento durante el período superior a 11 horas cada día.

El aislamiento de tuberías y equipos que trabajen con refrigerante, se realizará con armaflex.

El aislamiento de los depósitos y recipientes se realizará con idéntico material, pero suministrado como planchas o mantas.

- INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION

  - GENERALIDADES

Se tendrá en cuenta que toda la instalación tiene que ajustarse a las Normas Generales establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Instalaciones de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto, publicado en el BOE Nº 224 de 18 de Septiembre de 2.002, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Se prestará especial atención a la calidad y secciones de los conductores a emplear, sistema de realización, de la instalación, dispositivos de protección, calibrados de fusibles y demás medidas de seguridad que más adelante detallaremos.

La instalación se realizará en los tramos generales con bandeja perforada zincada, galvanizada o PVC y se dimensionará de forma que no existan tramos con más de dos alturas de mangueras en las mismas.

Las bandejas en los tramos verticales llevarán tapa y la suportación de las mismas se realizará de forma que la distancia entre soportes evite flechas en los trazados de las mismas por el peso de los cables.

El resto de la instalación se realizará con tubo de acero si son zonas de paso, compresores, bombas, etc. y con tubo rígido de PVC el resto.

En las llegadas a los consumidores se utilizará tubo flexo con fleje de acero, en distancias no superiores a 0,3 m.

CABLEADO DE POTENCIA

Interconexión de cuadros y cuadros-elementos de campo, en bandeja porta cables (independiente de cableado de control) tipo "rejiband" de acero galvanizado en caliente sg/ UNE 36 130, i/ uniones y fijaciones a suportación, puesta a tierra con conductor desnudo de cobre 1x16 mm2, con conductor de las siguientes características:

- Tipo RZ1-K 0.6/1 KV, libre de halógenos, no emisivo de humos corrosivos/opacos, de conductor de cobre clase 5, aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplástica de color verde, temperatura máxima utilización 90ºC, sg/ UNE-21123-4

- Secciones sg/ RBT2002 y UNE 20460-5-523 (2004) con criterios de cálculo:

  - Temperatura máxima de utilización 90ºC, construido según normas

  - Tensión de alimentación: 400 Vac

  - Frecuencia de red:  50 Hz

  - Régimen de neutro:  TT

  - Tª ambiente:  +40ºC

  - Tipo de tendido:  bandeja metálica perforada

  - C.D.T. máxima:  3%

  - Contribución motores: 1,25 (según RBT 2002)

  - Secciones mínimas:

    - Fuerza (400 V):    			          2,5 mm2

    - Maniobra (230 V):  			          1,5 mm2

    - Analógica o señales MBTS (12..24 Vac/Vcc)  0,75 mm2

Una vez en cada zona se acometerán bajo tubo de acero rígido o flexible según se precise mediante cajas de derivación o prensaestopas en líneas directas.

Las acometidas a los receptores se calcularán para una caída de tensión inferior al 3%.

En las áreas con temperatura ambiente inferior a 0ºC, los cables serán especiales de tipo termoestable, tipo DN 0,6/1 kV.

CONTROL

Cableado de red Ethernet o fibra óptica a distancia > 100m,  caja CC en entrada a c/ recinto, en bandeja porta cables (independiente de cableado de potencia) tipo "rejiband" de acero galvanizado en caliente sg/ UNE 36 130, i/ uniones y fijaciones a soportación, puesta a tierra con conductor desnudo de cobre 1x16 mm2 (*), con:

- LCD 8 x 20 Backlight

- Mando a distancia por infrarrojos

- 2 ED optoaisladas

- 3 SD optoaisladas

- Alimentación a 24 Vdc cuadro hasta cada uno de los servicios.

  - cuadro electrico de proteccion y mando

Se instalará un cuadro eléctrico en sala de máquinas para control de toda la instalación frigorífica. Construido en chapa de acero pintado con esmalte sintético. De fácil acceso y diseñado según el Reglamento de Baja Tensión.

Dispondrá de los elementos eléctricos de protección, mando y maniobra de la instalación frigorífica, así como de los indicadores necesarios para la visualización del funcionamiento de la planta. Los principales elementos a contener son:

- Int. General de corte tetrapolar

- Int. Diferencial general

COMPRESORES

- Arranque P-W.

- Presostato alta y baja.

- Presostato alta general.

- Presostato baja general.

- Resistencias de cárter.

- Módulo protección termistancias.

- By pass arranque.

- 2 Regulación de capacidad por compresor (33 y 66%) en compresores de 6 cilindros y  1 Regulación (50%) en compresores de 4 cilindros.

- Presostato diferencial de aceite electrónico.

- Int. Diferencial para cada compresor.

- Int. Magnetotérmico de maniobra.

- Control automático de central con microprocesador y sonda presión o autómata programable PLC.

CONDENSADORES

- 1 Disyuntor + Contactor por ventilador.

- Int. Magnetotérmico de maniobra.

- Control automático de ventiladores con microprocesador o PLC. También opción de modo manual mediante presostatos alta.

- Int. Diferencial para el condensador.

EVAPORADORES

- Disyuntor + contactor por ventilador.

- Int. Diferencial por evaporador.

- Int. Magnetotérmico de maniobra.

- Microprocesador para control de válvula expansión electrónica por cada evaporador o control por PLC.

- Maniobra válvulas solenoides para desescarche gas caliente, e inyecciones de calor.

Además se instalará un Sistema informático de control y gestión para la supervisión de la instalación frigorífica, formado por:

- Ordenador PC completo, con impresora color.

- Sistema operativo para la supervisión de la instalación.

- Sistema de alimentación protegida SAI.

- Comunicación con la red de PLC’s.

- Módem de conexión telefónica

- Base de datos.

- Curvas de tendencias.

- Comunicación con proceso.

- Documentación

  - clasificacion de los locales. caracteristicas de la instalacion electrica

Dadas las características específicas de los locales por su utilización, distinguiremos los siguientes tipos de dependencias: salas de trabajo, cámaras de conservación a 0ºC, cámara de congelación y sala de compresores frigoríficos.

Las áreas dedicadas a zonas de trabajo, las clasificaremos como locales húmedos, al tener unas condiciones ambientales que pudieran manifestar momentáneamente, condensaciones en el techo y paredes, aun cuando no aparezcan gotas de agua.

Las cámaras de conservación y las cámaras de congelación las clasificaremos como locales húmedos, al tener unas condiciones ambientales que pudieran manifestar momentáneamente condensaciones.

Las salas de máquinas se adaptarán a su normativa específica.

LOCALES HUMEDOS

Se adaptarán a lo prescrito en la ITC–BT–30.

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos estancos de PVC. Instaladas en montaje superficial sobre las paredes y colocadas a una distancia de 0,5 cm. de las paredes como mínimo, para la alimentación a receptores.

Para las distribuciones generales, las canalizaciones serán mediante bandejas de PVC, bien perforadas o bien ciegas, según la zona recorrida en su trayecto, instalados en montaje superficial sobre las paredes, o colgado de techo.

En el interior de los tubos se alojarán los conductores que serán rígidos y aislados por una tensión nominal de 750 V como mínimo. En el interior de las bandejas de distribución de PVC se alojarán los conductores, que serán rígidos y aislados con una tensión nominal de 1 kV tipo Retemax, de polietileno reticulado.

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de material aislante manteniendo la estanqueidad de la instalación.

La misma protección se mantendrá en los interruptores, tomas de corriente y en general en toda la aparamenta utilizada.

Deberán presentar un grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua y sus cubiertas y partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.

De todas maneras por uniformizar la instalación, el grado de protección en esta zona de la instalación será el correspondiente a proyecciones de agua en todas las direcciones.

Los receptores de alumbrado tendrán un grado de protección IP–55, teniendo sus partes accesibles de material aislante.

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conexionará a la red equipotencial y a su vez a la red de tierras.

Tanto los elementos de mando como las tomas de corriente se instalarán a un mínimo de 1,40 m. del suelo.

SALAS DE MAQUINAS

Se adaptarán a lo prescrito en la ITC–BT–30 del reglamento eléctrico de baja tensión, así como a lo prescrito en la IF 012 del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

En estos locales las canalizaciones estarán constituidas por tubos metálicos estancos (sala de calderas) o por tubos estancos de PVC  instalados en montaje superficial, sobre paredes y colocados a una distancia de 1 cm de las paredes como mínimo.

En el interior de estos tubos se alojarán los conductores que serán de tipo rígido y aislado para una tensión nominal de 750 V. Como mínimo.

Para las acometidas a los cuadros y siempre que exista un gran número de líneas de alimentación, se emplearán las bandejas cerradas con tapa en montaje superficial, metálicas en la sala de calderas y de PVC en el resto de los locales. En este caso los conductores tendrán aislamiento de 1 kV como mínimo.

Las conexiones y derivaciones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de cajas de material aislante, PVC como norma general y metálicas en la sala de calderas, manteniendo el grado de estanqueidad de la instalación contra  las proyecciones de agua.

Los receptores de alumbrado tendrán un grado de protección IP-55, teniendo sus partes accesibles de material aislante.

Todo elemento metálico de la instalación que pueda estar accesible, se conexionará a la red equipotencial y a su vez a la red de tierras.

Los motores de accionamiento de los compresores frigoríficos estarán adaptados a lo prescrito en la ITC-BT-47.

  - proteccion contra contactos indirectos

Se emplearán la puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

Como dispositivo de corte automático sensible a la corriente de defecto se utilizaran los interruptores diferenciales asociados con la puesta a tierra de las masas.

Estos interruptores deberán provocar la apertura automática del circuito de la instalación anterior cuando la suma vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcance un valor determinado (sensibilidad).

Para una sensibilidad de 0,3 A. la resistencia será de:

R≤24Is=240,3=80Ohms

- R = Resistencia de tierra, en ohms.

- Is = Sensibilidad, en amperios.

- 24 = Tensión máxima de defecto en locales húmedos.

Como según se indica en el proyecto de instalación eléctrica en B.T., la resistencia de tierra no será superior a 20 ohmios; por lo tanto dichos diferenciales garantizan una protección superior a la que se exige.

  - alumbrado de emergencia

Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación fácil y segura del público hacia el exterior. Estará alimentado por fuentes propias de energía, en este caso acumuladores tipo pila autónomos automáticos alimentados por un suministro para su carga.

Este alumbrado deberá funcionar durante un mínimo de una hora y proporcionará en el eje de los pasos principales al menos 10 lux, manteniéndose ésta constante a lo largo de este tiempo.

Entrará en funcionamiento de forma automática, cuando falle el alumbrado general, o su tensión baje a menos del 70%.

Las luminarias serán fluorescentes con testigos de carga y estado incandescentes.

NORMAS QUE CUMPLIRA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lámparas de los alumbrados especiales estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz; si en el local existiesen más de 12 puntos de luz de alumbrado especial, estos serán alimentados al menos por dos líneas diferentes, aunque el número de cada una sea inferior a 12.

Las canalizaciones para alumbrado especial cumplirán lo dispuesto en la reglamentación vigente para atmósferas explosivas, siendo independientes de las correspondientes al alumbrado normal.

- elementos de seguridad

Suministro, instalación y puesta en marcha de elementos de seguridad, compuestos por:

Sala Máquinas

- 1 Detector de fugas de R404A.

- 1 Ventilador extractor

- 1 Alumbrado de emergencia

- 1 Placa de características

- 1 Cartel normas de seguridad

- 1 Cartel instrucciones de emergencia

- Rótulos para válvulas de corte y seguridad

- sala de maquinas

La sala de máquinas estará ubicada en el mismo edificio que los locales descritos anteriormente.

La sala de máquinas tiene una superficie en planta de 18,98 m2 y un volumen de 85,41 m3. Su construcción se realiza mediante muros de bloques de hormigón enfoscados y pintados. Se accede desde el exterior a través de una puerta de doble hoja de dimensiones 1,34 x 2,50 metros.

La ventilación es natural garantizada por medio de dos ventanas metálicas de tipo lamas de dimensiones 1,40 x 1,10, lo que supone una superficie total de 3 m².

La capacidad de ventilación mínima se determina por la fórmula:

S=0,14P

S = Superficie total de las aberturas en m²

P = Carga de refrigerante del equipo mayor, expresada en Kg.

Se dispondrá de manuales y documentación técnica necesaria para el mantenimiento de la planta.

CLASIFICACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS

Teniendo en cuenta las características y finalidad, queda clasificada como de seguridad normal.

- normas genereales de montaje

INSTALACIONES DE TUBERIAS

Las uniones de tuberías o elementos que contienen refrigerante que vayan a ir cubiertos o protegidos deberán ser expuestos para su inspección visual y probada antes de cubrirlos o de colocar las protecciones.

INSTALACIONES DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

Las válvulas que se instalen en tuberías tendrán apoyos independientes de las tuberías, de resistencia y seguridad adecuadas.

Las válvulas de seccionamiento estarán rotuladas o numeradas.

DESCARGA DE CONDUCCIONES DE AGUA

El agua procedente de condensación se considerará como no potable, a efectos de utilización  y consumo humano, salvo  dictamen  favorable  del correspondiente Organismo competente de la Dirección General de Sanidad.

El suministro desde la red de agua potable estará protegido, en todo caso,  por los siguientes elementos:

a) Un grifo de cierre.

b) Un purgador de control de la estanqueidad del dispositivo de retención.

c) Un dispositivo de retención.

En general, toda instalación que utilice agua procedente de una red pública de distribución cumplirá lo establecido en el título III (suministro de agua para refrigeración y acondicionamiento de aire) de las normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1.975. "B.O.E. de 13 de enero y 12 de febrero de 1.976.

DISPOSITIVOS DE PURGA DE AIRE Y ACEITE

Las purgas de aire y aceite de engrase de compresores acumulado en el circuito estarán dispuestas de modo que su operación pueda efectuarse descargando en recipientes con agua o líquidos que absorban el refrigerante o indiquen su presencia.

Los líquidos residuales contaminados con aceite, o fluidos frigoríficos, no serán vertidos directamente al alcantarillado o cauce público, sino después de ser tratados adecuadamente para que los niveles de concentración de contaminantes no superen los valores indicados en la legislación vigente.

Similar precaución se adoptará para la temperatura del agua residual en el momento de vertido.

APARATOS INDICADORES DE MEDIDA

Las instalaciones frigoríficas se equiparán con los aparatos indicadores y de medida que sean necesarios para su adecuada utilización y conservación.

MANOMETROS PARA FLUIDOS FRIGORIGENOS

Graduación de los manómetros.- Estos manómetros estarán graduados en unidades de presión, siendo adecuados para los fluidos frigorígenos que se utilicen.

Los manómetros instalados permanentemente en el sector de alta presión deberán tener una graduación superior a un 20% de la presión máxima de servicio como mínimo.

La presión de servicio máxima de la instalación estará indicada claramente con una fuerte señal roja.

INSTALACION DE MANOMETROS INDICADORES

Los compresores estarán provistos de manómetros en las instalaciones siguientes:

Instalaciones con refrigerantes del grupo segundo, cuando la carga de las mismas sobrepase los 25 Kg.

Las bombas volumétricas para líquidos estarán provistas de un manómetro en el sector de alta presión o de impulsión. Se preverá la colocación de un dispositivo apropiado de amortiguamiento o de una válvula de cierre automático para evitar la fuga de fluidos peligrosos.

Los recipientes que hayan de someterse a pruebas de presión estarán provistos de conexiones para la colocación de manómetros, que serán independientes y estarán distanciadas de la conexión que se utilice para las citadas pruebas, a menos que hayan tomado otras medidas adecuadas para asegurarse de que la presión que soportan puede conocerse con las indicaciones de un único manómetro.

Los aparatos de control manual que se desescarchen utilizando calor o altas temperaturas estarán provistos de manómetros.

PROTECCION DE INDICADORES DE NIVEL

Los indicadores visuales de nivel de refrigerante líquido de tipo tubo comunicante o similar, de mirilla continua, deberán estar dotados de protección exterior adecuada para el material transparente y tener en sus extremos dispositivos de bloqueo automático para caso de rotura, con válvulas de seccionamiento manuales.

PLACA DE CARACTERISTICAS

Toda instalación debe exhibir fijada en la sala de máquinas o en alguno de sus elementos principales, una placa metálica, en lugar bien visible, con el nombre del instalador, presión máxima de servicio, carga máxima del refrigerante para el cual se ha proyectado y construido y año de fabricación.

La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios, deben estar dispuestos de forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables, y en particular  las uniones mecánicas deben estar observables en todo momento.

Entre los distintos elementos de la sala de máquinas, existirá el espacio libre mínimo recomendado por el fabricante de los elementos para poder efectuar las operaciones de mantenimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todos los grupos que componen la instalación estarán protegidos por medio de válvulas de seguridad.

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas de estanqueidad.

PROTECCION DE BOMBAS VOLUMETRICAS

Las bombas volumétricas de todo circuito frigorífico se protegerán en su descarga de forma análoga a la indicada en el número anterior.

PROTECCION DE RECIPIENTES A PRESION

Los recipientes a presión que formen parte de una instalación frigorífica estarán protegidos del modo siguiente:

Recipientes con volumen interior igual o inferior a 100 dm3.

Estarán protegidos por una válvula de seguridad, disco de rotura o algún elemento de ruptura por fusión, siempre que se ajuste para actuar solamente por elevación de temperatura producida por causas exteriores al equipo.

Recipientes con volumen interior comprendido entre 100 dm3 y 280 dm3.

Estarán protegidos, como mínimo, por un disco de rotura o una válvula de seguridad.

Recipientes con volumen interior igual o superior a 280 dm3.

Se protegerán con dos válvulas de seguridad en paralelo, conectadas a una válvula de cierre de tres vías, de tal tipo que no puedan seccionarse las dos válvulas de seguridad simultáneamente. Podrán utilizarse análogamente discos de rotura.

CONEXION DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD

La toma o conexión de las válvulas de seguridad se efectuará siempre en una parte del elemento protegido que no pueda ser alcanzada por el nivel del líquido refrigerante.

CAPACIDAD DE DESCARGA DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Las válvulas de seguridad instaladas con carácter obligatorio, y sus conexiones, tendrán una capacidad de descarga tal que impidan una sobrepresión de un 10% sobre la presión de timbre.

Esta condición tendrá que ser cumplida por cada una de las válvulas de seguridad consideradas independientemente.

La capacidad mínima de evacuación de la válvula de seguridad de un recipiente que contenga refrigerante líquido se determinará por la siguiente fórmula:

C = f  D  L

C = Capacidad de evacuación, expresada en kilogramos de aire por hora.

D = Diámetro exterior del recipiente, expresado en metros.

L = Longitud del recipiente, expresada en metros.

f = factor que depende del refrigerante.

La capacidad de evacuación de aire de una válvula de seguridad que se expresará en kg. de aire por hora será medida a una presión no superior al 110% de su presión.

En los casos en que determinamos recipientes a presión, que contengan líquido refrigerante, requieran el uso de dos o más válvulas  de seguridad en paralelo para alcanzar la capacidad de evacuación exigida, la batería de válvulas de seguridad en paralelo se considerará como una unidad y por consiguiente, como un dispositivo único de seguridad.

Cuando una válvula de seguridad proteja más de un recipiente a presión, su capacidad será la suma de las capacidades que correspondan a cada recipiente a presión.

PRESION DE TARADO DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD. PRECINTADO

Las válvulas de seguridad no estarán taradas a presión superior a la de timbre, ni superior a la de prueba de estanqueidad.

Las válvulas de seguridad dispondrán del reglamentario precinto como garantía de su correcto tarado. La instalación de tales precintos  podrá realizarse por los fabricantes, instaladores y conservadores-reparadores frigoristas autorizados. A tal efecto los fabricantes, instaladores y conservadores-reparadores frigoristas autorizados deberán disponer de precintos propios, que deberán llevar en el anverso las siglas de la provincia y  su número de inscripción en el Registro Industrial, pudiendo hacer figurar otra marca particular en el reverso del mismo.

DESCARGA DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Si la descarga de una válvula de seguridad se efectúa por el sector de baja presión del circuito, se instalará en dicha parte otra válvula de seguridad, de tal forma que no existan válvulas de paso entre ambas.

Cuando la descarga de una válvula de seguridad tenga lugar al exterior del circuito de refrigerante, se seguirán las siguientes prescripciones:

La descarga deberá hacerse obligatoriamente al exterior del edificio en lugar ventilado y alejado de aberturas de locales y de escapes de fuegos y humos.

La tubería de descarga será de la sección necesaria para que no produzca una sobrepresión tal que pueda anular la acción de la válvula, empleándose, a estos efectos, la fórmula siguiente:

L=0,0846×Pt2⋅d5C2

L	= 	longitud de descarga de la tubería en metros.

Pt	=	presión  de tarado (kg/cm²)  1,1 + 1,033.

d	=	diámetro interior de la tubería en centímetros.

C	=	caudal de aire mínimo requerido en la descarga (en kg/min)

INSTALACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD

Las válvulas de seguridad y discos de rotura se instalarán sin válvulas de paso o seccionamiento que puedan impedir su libre funcionamiento en cualquier circunstancia.

Las que protejan elementos distintos del compresor podrán, sin embargo, estar dotadas de válvulas de paso o seccionamiento antes de la toma o conexión, para permitir reparaciones y ajustes, bajo las siguientes condiciones:

Que sean de tipo doble, es decir, actuando simultáneamente en las conexiones de un par de válvulas de seguridad en paralelo, de forma que sólo una de ellas pueda quedar cerrada.

Que sean de algún tipo expresamente aprobado para este fin por el Ministerio de Industria y Energía, tal que resulten perfectamente visibles, aparentes y diferenciadas las posiciones de cierre y apertura con las pertinentes indicaciones para cada una de ellas.

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas de estanqueidad correspondientes.

GRUPOS MOTOCOMPRESORES

Ensayo de estanqueidad con aire a la presión de 16 bar en el sector de baja presión  y de 21 bar en el sector de alta presión para el circuito R-404A.

COMPRESORES.

Certificado de prueba a presión.

APARATOS A PRESION

Registro de tipo o certificado de homologación singular, de acuerdo con el Reglamento Español de aparatos a Presión. Código de diseño: ASME VIII Div. 1.

Certificado de prueba hidráulica de presión a 1,5 veces la presión de timbre, emitido por la Delegación de Industria de la provincia del fabricante.

VALVULAS DE SEGURIDAD

Marcado de la presión de tarado.

CIRCUITOS

Ensayo de estanqueidad con aire a las presiones requeridas por el Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

- DETECTOR DE FUGAS

Dado que el refrigerante contenido en el equipo es del grupo primero, según la Instrucción IF-16, se instalará un detector de fugas para refrigerantes del grupo L1.

Éste acciona una alarma óptico-acústica situada al exterior de la sala.

- calculos justificativos

CALCULOS FRIGORIFICOS

Las necesidades horarias de una cámara nos vienen dadas por la siguiente fórmula:

Q=Q1+Q2+Q3+Q4N

donde:

- Q1 = Pérdidas por carga.

- Q2 = Pérdidas por transmisión.

- Q3 = Pérdidas por renovación de aire.

- Q4 = Pérdida porcentuada.

- N = Nº de horas de funcionamiento del compresor

- Pérdidas por carga (Q1):

- Q1=CargaKgd×Ce×Δt

- Pérdidas por transmisión (Q2):

- Q2=q1

- donde q1 son las pérdidas por paredes, techos y suelos.

- Pérdidas por renovación de aire (Q3):

- Q3=1.250×V0,444

- Pérdidas porcentuadas (Q4):

- Q4=25%Q1+Q2+Q3

A continuación se muestran los resultados de los cálculos de cargas térmicas para cada uno de los recintos:

SALAS TRABAJO / TRANSITO (+10ºC)

RECEPCION

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 9 m 	Ancho: 4,7 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 190,35 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

RECEPCION

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2105,44	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	657,71	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	1104,65	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	488,08	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	802,67	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	5158,55	W

Factor de seguridad:	20	%

1031,71	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

619,26	W

Potencia total a instalar:	6809,52	W

PASILLO 1

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Superficie: 30 m2 	Alto: 4,5 m 	volumen: 136,13 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

PASILLO 1

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1605,99	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	576,4	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	883,72	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	369,65	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	570,31	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	4006,08	W

Factor de seguridad:	20	%

801,22	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

507,43	W

Potencia total a instalar:	5288,2	W

SALA ELABORADOS I Y II

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 4,2 m 	Ancho: 4,15 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 78,44 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

SALA ELABORADOS I Y II

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1094,74	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	445,25	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	441,86	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	243,29	W

. Otros motores: 	368	W

. Iluminación: 	322,39	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	2915,53	W

Factor de seguridad:	20	%

583,11	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

350	W

Potencia total a instalar:	3848,64	W

SEMIELABORADOS

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 5,9 m 	Ancho: 4,9 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 130,1 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

SEMIELABORADOS

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1559,51	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	565,95	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	883,72	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	431,47	W

. Otros motores: 	1840	W

. Iluminación: 	544,15	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	5765,91	W

Factor de seguridad:	20	%

1164,96	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

603,82	W

Potencia total a instalar:	7688,99	W

ENVASADO SEMIELAB.

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 10,3 m 	Ancho: 5,2 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 241,02 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

ENVASADO SEMIELAB.

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2506,78	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	745,22	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	1325,58	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	599,93	W

. Otros motores: 	1840	W

. Iluminación: 	1022,11	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	8064,31	W

Factor de seguridad:	20	%

1607,92	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

1012,26	W

Potencia total a instalar:	10612,66	W

PREPARACION

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 8,2 m 	Ancho: 7,1 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 261,99 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

PREPARACION

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2587,46	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	784,24	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	1325,58	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	647,76	W

. Otros motores: 	1840	W

. Iluminación: 	1115,95	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	8301	W

Factor de seguridad:	20	%

1660,2	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

996,49	W

Potencia total a instalar:	10957,69	W

ENVASADO

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 8,2 m 	Ancho: 5,2 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 191,88 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

ENVASADO

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2085,52	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	660,53	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	1104,65	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	578,97	W

. Otros motores: 	2576	W

. Iluminación: 	810,43	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	7757,23	W

Factor de seguridad:	20	%

1563,22	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

842,86	W

Potencia total a instalar:	10317,62	W

PASILLO 3

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Superficie: 30,59 m2 	Alto: 4,5 m 	volumen: 136,13 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

PASILLO 3

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1605,99	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	576,4	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	883,72	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	369,65	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	570,31	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	4006,08	W

Factor de seguridad:	20	%

801,22	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

454,39	W

Potencia total a instalar:	5288,2	W

PASILLO 2

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Superficie: 20 m2 	Alto: 4,5 m 	volumen: 91,13 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

PASILLO 2

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1213,26	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	470,62	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	662,79	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	270,98	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	376,71	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	2994,37	W

Factor de seguridad:	20	%

598,87	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

385,98	W

Potencia total a instalar:	3952,7	W

EXPEDICION

Sala de trabajo

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 7,57 m 	Ancho: 7,57 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 257,87 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio:  Sala de trabajo

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	10	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	30	°C

Temperatura final del producto 	: 	10	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	0	Kg

Entrada diaria	: 	0	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

EXPEDICION

Sala de trabajo

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2553,61	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	777,23	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	1104,65	W

. Objetos introducidos a T superior: 	0	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	638,69	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	1098,16	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	0	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	6172,34	W

Factor de seguridad:	20	%

1234,47	W

Factor de funcionamiento:	90,91	%

740,96	W

Potencia total a instalar:	8147,76	W

CAMARAS REFRIGERACION (0ºC)

CAMARA I

Conservación producto no congelado

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 6,94 m 	Ancho: 3,2 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 99,94 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio: Conservación producto no congelado

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	0	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	20	°C

Temperatura final del producto 	: 	0	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	14394,04	Kg

Entrada diaria	: 	3480,19	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

CAMARA I

Conservación producto no congelado

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2098,2	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	708,52	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	0	W

. Objetos introducidos a T superior: 	53,28	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	557,48	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	0	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	3035,05	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	6452,53	W

Factor de seguridad:	15	%

967,88	W

Factor de funcionamiento:	75	%

2600,15	W

Potencia total a instalar:	9893,87	W

CAMARA II

Conservación producto no congelado

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 5 m 	Ancho: 3,5 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 78,75 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio: Conservación producto no congelado

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	0	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	20	°C

Temperatura final del producto 	: 	0	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	11289,41	Kg

Entrada diaria	: 	2773,92	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

CAMARA II

Conservación producto no congelado

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	1708,29	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	638,65	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	0	W

. Objetos introducidos a T superior: 	42,47	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	464,12	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	0	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	2419,11	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	5266,5	W

Factor de seguridad:	15	%

790,9	W

Factor de funcionamiento:	75	%

1933,53	W

Potencia total a instalar:	8084,73	W

CAMARAS EXPED. I Y II

Conservación producto no congelado

Hoja Especificaciones de Diseño

- Dimensiones del servicio:

Largo: 5,35 m 	Ancho: 5,15 m 	Alto: 4,5 m 	volumen: 123,99 m3

- Ubicación: Puebla de Don Fadrique (Granada)

- Uso servicio: Conservación producto no congelado

- Producto: Varios en general -

- Condiciones ambientales exterior servicio:

T exterior de cálculo 	: 	35,17	°C

T media exterior 	: 	37,2	°C

Valor medio T medias mensuales 	: 	28,5	°C

Valor medio T máximas mensuales 	: 	43	°C

Humedad media relativa 	: 	37	%

- Condiciones ambientales interior servicio:

T media interior servicio	: 	0	°C

Humedad relativa media interior servicio 	: 	    85 %

- Aislante:

Material	Pared/Techo m	Suelo m	Kcal/h m °C

. Suelo: Suelo no Aislado suelo Firme

- Uso: Media

- Condiciones de carga del producto:

Temperatura entrada del producto 	: 	20	°C

Temperatura final del producto 	: 	0	°C

Capacidad total producto en servicio	: 	18086,2	Kg

Entrada diaria	: 	4288,35	Kg/día

Capacidad de enfriamiento	: 	 	Kg/h

Calor específico sobre congelación	: 	0,9	Kcal/Kg°C

Calor latente de congelación	: 	75	Kg/Kg

Calor específico bajo congelación	: 	0,45	Kcal/Kg°C

CAMARAS EXPED. I Y II

Conservación producto no congelado

Hoja Necesidades Térmicas

- Apartado "A":

Ganancias térmicas por paredes, techo y suelo: 	2353,48	W

- Apartado "B":

Ganancias térmicas por aportación aire exterior: 	793,77	W

- Apartado "C":

Ganancias térmicas por ventilación forzada: 	0	W

- Apartado "D":

Ganancias térmicas por fenómenos exteriores:

. Respiración de personas: 	0	W

. Objetos introducidos a T superior: 	65,65	W

. Motores eléctricos propia instalación: 	668,5	W

. Otros motores: 	0	W

. Iluminación: 	0	W

- Apartado "E":

Ganancias térmicas por enfriamiento del producto: 	3739,84	W

- Apartado "G":

Ganancias térmicas por reacción del producto: 	0	W

NOTA: Existen Factor de Funcionamiento y Factor de Seguridad que engloban ganancias no consideradas.

RESULTADO FINAL

Potencia total teórica:	7621,24	W

Factor de seguridad:	15	%

1143,19	W

Factor de funcionamiento:	75	%

2794,45	W

Potencia total a instalar:	11685,9	W

- CONSUMOS ELECTRICOS

A continuación se detallan las potencias eléctricas orientativas por cada uno de los circuitos que componen la instalación:

- GRUPOS COMPRESORES → 97 kW

  - Alta Tª		4 x 13,58 = 54,32 kW

  - Media Tª	……………	2 x 21,05 = 42,10 kW

- CONDENSADORES → 6 kW

  - Alta Tª	6 x 0,67 = 4 kW

  - Media Tª	3 x 0,67 = 2 kW

- EVAPORADORES → 7 kW

  - Recepción	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Pasillo 1	2 x 0,15 = 0,30 kW

  - Sala elaborados I	2 x 0,15 = 0,30 kW

  - Sala elaborados II	2 x 0,15 = 0,30 kW

  - Sala semielaborados	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Sala envasado semielaborados	2 x (2 x 0,15) = 0,60 kW

  - Sala preparación	2 x (3 x 0,15) = 0,90 kW

  - Sala envasado	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Pasillo 3	2 x (2 x 0,15) = 0,60 kW

  - Pasillo 2	2 x 0,15 = 0,30 kW

  - Expedición	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Cámara I	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Cámara II	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Cámara expedición I	3 x 0,15 = 0,45 kW

  - Cámara expedición II	3 x 0,15 = 0,45 kW

TOTAL	110 kW