## TIEMPOS
TÚNEL DE CONGELACIÓN |  | TÚNEL DE ENFRIAMIENTO |  | SECADERO
DATOS DE PARTIDA |  | DATOS DE PARTIDA |  | DATOS DE PARTIDA |  | MERMA PRODUCTO
Tª inicial producto (ºC) | 15 | Tª inicial producto (ºC) | 80 | Tª cámara (ºC) | 13 | Masa inicial (kg) | 18.1537
Tª final producto (ºC) | -15 | Tª final producto (ºC) | 5 | H.R cámara (%) | 75 | Masa inicio fase (kg) | 16.7573
Tª congelación (ºC) | -2.2 | Tª cámara (ºC) | 0 | Contenido agua producto fresco (%) | 76 | Masa final (kg) | 14.0545
Tª cámara (ºC) | -35 | Espesor producto (mm) | 35 | Contenido agua producto al inicio de la fase (%) | 74 | Merma fase (kg agua) | 2.7028
Espesor producto (mm) | 71.25 | Ancho producto (mm) | 150 | Contenido agua producto al final de la fase (%) | 69 | Merma fase (%) | 16.129
Ancho producto (mm) | 71.25 | Largo producto (mm) | 150 | Espesor producto (mm) | 150 | Merma acumulada (kg) | 4.0992
Largo producto (mm) | 380 | Densidad producto fresco (kg/m3) | 1135 | Ancho producto (mm) | 250 | Merma acumulada (%) | 22.5806
Densidad producto fresco (kg/m3) | 1071 | Calor específico producto fresco (J/kgK) | 3680 | Largo producto (mm) | 470
Densidad producto congelado (kg/m3) | 982 | Conductividad térmica producto fresco (W/mK) | 0.48 | Densidad producto fresco (kg/m3) | 1030
Calor específico producto fresco (J/kgK) | 3750 | Coeficiente convección cámara (W/m2K) | 40 | Coeficiente convección cámara (W/m2K) | 10
Calor específico producto congelado (J/kgK) | 2150 | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (min) |  | Humedad crítica producto (kg agua/kg sólido seco) | 0.7
Calor latente congelación (J/kg) | 265000 | 115.9494 |  | Humedad equilibrio (kg agua/kg sólido seco) | 0.4
Conductividad térmica producto fresco (W/mK) | 0.5 |  |  | TIEMPO DE SECADO (días)
Conductividad térmica producto congelado (W/mK) | 1.6 |  |  | 72.6153
Coeficiente convección cámara (W/m2K) | 40
TIEMPO DE CONGELACIÓN (min)
138.2208
dhv | 300283140 | s1 | 0.00525 | ms | 4.3569
p | 0.58779 | s2 | 0.00525 | x0 | 2.8462
ste | 0.23062 | a1 | 5.4567 | xf | 2.2258
pk | 0.23005 | a2 | 5.4567 | sup | 0.451
bi | 1.7812 | g | 0.27519 | th | 10.5633
r | 0.17982 | xg | -1.2903 | pth | 1275.1153
ehtd | 1.8804 | bi | 1.4583 | ya | 0.0069816
e1 | 0.86959 | xb | -0.37729 | ys | 0.0079368
b1 | 1 | m1 | 1.0034 | kg | 0.001
x_1 | 0.51698 | dif | 1.1492e-07 | xc | 0.7
x1 | 2.32 | f | 6116.6952 | xeq | 0.4
e2 | 0.010809 | jm | 0.85794
b2 | 5.3333
x_2 | 0.052403
x2 | 0.11987
Note on I14: 0,7 jamón 0,4 embutidos 0,5 quesos
Note on I15: 0,4 jamón 0,3 embutidos 0,2 quesos
Note on I32: 0,7 jamón 0,4 embutidos 0,5 quesos
Note on I33: 0,4 jamón 0,3 embutidos 0,2 quesos

## AUX
| Tª seca (ºC): | 13 |  | DATOS DE ENTRADA
| H.R (%): | 75 |  | Temperatura de bulbo seco (°C) |  |  | 13
| Tª humeda (ºC): | 10.5633 |  | Altura sobre el nivel del mar (m) |  |  | 10.35
| Tª de rocío (ºC): | 8.6181
| Altitud (m): | 10.35
| Presión (Pa): | 101201.2765 |  | CUADRO 1: PORCENTAJES MOLARES DE LOS GASES DEL AIRE SECO
| Humedad absoluta (g agua/kg aire seco): | 6.9816 |  |  | PESO MOLECULAR (kg/kmol) | PORCENTAJE MOLAR
| Presión de vapor en saturación (Pa): | 1497.8108 |  | Nitrógeno | 28 | 78.08% | 0.027887 |  | T | ce | cl
| Entalpía total (kJ/kg aire seco): | 30.7127 |  | Oxígeno | 32 | 20.95% | 0.0065461 |  | 0 | 1.868 | 2501
| Entalpía sensible (kJ/kg aire seco): | 13.2495 |  | Dióxido de Carbono | 44.01 | 0.035% | 7.9527e-06 |  | 5 | 1.871 | 2489
| Entalpía latente (kJ/kg aire seco): | 17.4631 |  | Argón | 40 | 0.93% | 0.0002325 |  | 10 | 1.874 | 2477
| Volumen específico (m3/kg aire seco): | 0.81977 |  | Neón | 10 | 0.0018% | 1.8e-06 |  | 15 | 1.878 | 2465
|  |  |  | Helio | 4 | 0.0016% | 4e-06 |  | 20 | 1.882 | 2453
|  | 30712.6719 |  | TOTAL |  | 100% |  |  | 25 | 1.887 | 2442
| 6.5287 |  |  | Peso molecular del aire (kg/kmol) |  |  | 28.8355 |  | 30 | 1.892 | 2430
|  |  |  | Constante de gas del aire (kJ/kg.K) |  |  | 0.28834 |  | 35 | 1.898 | 2418
|  |  |  | Constante de gas del agua (kJ/kg.K) |  |  | 0.46192 |  | 40 | 1.904 | 2406
| 20713.01 | [7 empty] | 45 | 1.912 | 2394
| 7816 |  |  | CUADRO 2: PRESIÓN DE SATURACIÓN DEL AGUA |  |  |  |  | 50 | 1.919 | 2382
| 2.5 |  |  |  | RANGO DE TEMPERATURA
| 952.381 |  |  | CONSTANTES | MENOR A 0 °C | MAYOR A 0 °C
|  | 14.0644 |  | C1 | -5674.5359 | -5800.2206
| 24 | 2.6373 |  | C2 | 6.3925 | 1.3915
| 17.7514 | 42.1228 |  | C3 | -0.0096778 | -0.04864
|  |  |  | C4 | 6.2216e-07 | 4.1765e-05
| 150 |  |  | C5 | 2.0748e-09 | -1.4452e-08
J | 1008 |  | 39.6825 | C6 | -9.484e-13 | 0
K kg |  |  |  | C7 | 4.1635 | 6.546
| 1008 |  |  | Presión de saturación de vapor de agua (Pa) |  |  | 1497.8108 | 1497.8108
CUADRO 3: DATOS DE LA ZONA
|  |  |  | Temperatura a nivel del mar (°C) |  |  | 15
|  |  |  | Razón de cambio de la temperatura (K/m) |  |  | 0.0065
CUADRO 4: TEMPERATURA DE ROCÍO DEL AIRE
|  |  |  | Presión parcial de vapor de agua (kPa) |  |  | 1.1194
|  |  |  | Temperatura de punto de rocío |  |  | 8.6181