## Slide 1: 1. Cálculo de la carga térmica
DISEÑO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA
PASO A PASO

## Slide 2
Tª cámara: 0 a 10 ºC
H.R cámara: 80 a 90%
DOS TIPOS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE ALMACENAMIENTO
Tª cámara: -18 a -30 ºC
H.R cámara: 80 a 90%
Cámara de conservación de refrigerados
Cámara de conservación de congelados
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 3
Almacén frigorífico para conservación de productos frescos: frutas y verduras, carne, pescado o lácteos
- Temperatura cámara: 0 a 10 ºC
- Humedad relativa cámara: 80 a 90 %
Tipos de cargas térmicas
1. Carga transmisión (5 – 15 %)
2. Carga infiltración (1 – 10 %)
3. Carga ventilación (1 – 10 %)
4. Carga enfriamiento producto (55 – 75 %)
5. Carga respiración producto (0 – 10 %)
6. Carga ocupación (0 %)
7. Carga iluminación (0 %)
8. Carga evaporador (1 – 15 %)
9. Otras cargas (variable)
Cámara de conservación de refrigerados
Cámara de conservación de refrigerados
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 4
Emplazamiento
Córdoba
Guía 12 IDAE: Condiciones climáticas
exteriores de proyecto
Tª seca = 38,20 ºC
Tª húmeda = 23,70 ºC
H.R = 29,13 %
Tª terreno = (38,20 + 15) / 2 = 26,60 ºC
Altitud = 106 m
Tipo de cámara
Cámara de conservación de productos refrigerados
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 5
Tipo de producto
Queso curado (Tabla “Condiciones almacenamiento y propiedades productos”)
Tª cámara = 0 ºC
H.R cámara = 80 %
Tª inicial = 25 ºC
Tª final = 0 ºC
Nº renovaciones diarias para ventilación = 8 renov/día
Mayoración de carga por embalaje y palets = 15 %
Calor específico del producto fresco = 2800 J/kgK
Constantes de respiración: A = 2,5100 B = 0,0815
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 6
Dimensiones de la cámara
Longitud cámara = 8 m
Anchura cámara = 5 m
Altura cámara = 4 m
Volumen cámara = 160 m3
Densidad neta de almacenamiento = 280 kg/m3
Capacidad de almacenamiento = 44.800 kg
Rotación diaria = 25 % (habitual entre 10 y 40 %)
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 7
Ubicación y orientación
Dos paredes adosadas a cerramiento
exterior al sol (Norte y Oeste)
Cerramientos claros
Resto de paredes interiores y techo: 12 ºC, 80 % H.R
Color superficie | Sur | Este / Oeste | Cubierta
Claro | +2 ºC | +3 ºC | +5 ºC
Medio | +3 ºC | +4 ºC | +9 ºC
Oscuro | +3 ºC | +5 ºC | +11 ºC
Incremento de Text por
radicación solar según orientación
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 8
Temperatura interior cerramiento nave:
◦ Cerramiento sin aislar: Text – 3 ºC
◦ Cerramiento aislado: Text – 7 ºC
Cámara de conservación de refrigerados
Ubicación y orientación
Consideramos cerramientos aislados:
◦ Cerramiento Oeste = 41,20 – 7,00 = 34,20 ºC
◦ Cerramiento Norte = 38,20 – 7,00 = 31,20 ºC
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 9
Cerramientos
Espesor óptimo de cerramientos
Nuevo RSIF 2019 limita el flujo de calor por los cerramientos:
◦ Cámaras Tª positiva: 9 W/m2
◦ Cámaras Tª negativa: 8 W/m2
Material de los cerramientos:
◦ Cerramientos verticales y techo: Panel sandwich poliuretano,
e = ?, = 0,026 W/mK
◦ Techo: Panel sandwich poliuretano, e = ?, = 0,026 W/mK
◦ Suelo: Solera hormigón, e = 150 mm, = 2,3 W/mK
◦ Aislamiento suelo: Panel poliestireno expandido, e = ?, = 0,035 W/mK
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica

## Slide 10
, (W) flujo de calor por transmisión
, (W/m2K) coeficiente de transmisión de calor del cerramiento
, (ºC) temperatura exterior del cerramiento
, (ºC) temperatura interior del cerramiento
, (m) espesor de cada capa de cerramiento
, (W/mK) conductividad térmica de cada capa de cerramiento
, (W/m2K) coef. convección exterior = 28 (paredes), 25 (suelo), 30 (techo)
, (W/m2K) coef. convección interior = 13 (paredes), 10 (suelo), 15 (techo)
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cerramientos
Espesor óptimo de cerramientos
Ecuación de transmisión de calor por cerramientos:
, (m2) superficie del cerramiento

## Slide 11
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Espesor óptimo de cerramientos
Aplicando a los cerramientos del ejemplo:
 | λ (W/mK) | Text (ºC) | Tint (ºC) | hint (W/m2K) | hext (W/m2K) | emin (mm) | ecomercial (mm)
Pared Sur | 0,026 | 12,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 30,67 | 80
Pared Este | 0,026 | 12,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 30,67 | 80
Pared Norte | 0,026 | 31,20 | 0,00 | 13,00 | - | 88,13 | 100
Pared Oeste | 0,026 | 34,20 | 0,00 | 13,00 | - | 96,80 | 100
Techo | 0,026 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 31,20 | 80
Limitación de flujo de calor: 9 W/m2
Paredes y techo
Espesor mínimo autoportante cám. refrigerados: 80 mm
Cerramientos
Datos de partida
Espesores comerciales PUR: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250 mm

## Slide 12
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Aplicando al suelo del ejemplo:
 | λsole (W/mK) | λaisl (W/mK) | Tterr (ºC) | Tint (ºC) | hint (W/m2K) | esole (mm) | emin aisl (mm) | Ecomercial aisl (mm)
Suelo | 2,30 | 0,035 | 26,60 | 0,00 | 10,00 | 150,00 | 97,66 | 100
Limitación de flujo de calor: 9 W/m2
Suelo
Datos de partida
Espesor óptimo de cerramientos
Cerramientos
Espesores comerciales EPS: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
Notes: <number>

## Slide 13
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
Ocupación
Nº de personas = 1
Tiempo de permanencia = 1 h/día (cámaras de refrigerados)
Potencia calorífica por persona (W) = 333 - 4,43 x (Tª cámara) = 333 - 4,43 x 0 = 333 W
* En el caso de cámaras de almacenamiento, por el bajo número de personas y el corto tiempo de permanencia, suele despreciarse la carga por ocupación e iluminación.
Iluminación
Potencia de iluminación estimada = 20 W/m2
Tiempo de funcionamiento = 1 h/día (cuando hay personal trabajando en la cámara)

## Slide 14
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
Evaporador
Ventiladores del evaporador
Potencia estimada ventiladores = 135 + 3,45 x (Volumen cámara) = 135 + 3,45 x 160 = 687 W
Tiempo de funcionamiento = 21 h/día (cámaras de refrigerados)
También es posible estimar esta carga como un 5 % de la carga térmica
Resistencias de desescarche
Potencia estimada resistencias = 110 x (Volumen cámara) = 110 x 160 = 17.600 W
Tiempo de funcionamiento = 1 h/día (cámaras de refrigerados)
También es posible estimar esta carga como un 5 % de la carga térmica (cámaras de refrigerados)

## Slide 15
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Datos de partida
Otras cargas térmicas
Potencia de motores u otras cargas en la cámara = 0 W
Tiempo de funcionamiento = 0 h/día
En cámaras de almacenamiento no suele haber máquinas o equipos que generen calor de manera continuada
Factores de mayoración
Tiempo de funcionamiento de la instalación frigorífica = 21 h/día (cámaras de refrigerados)
Factor de seguridad:
◦ 10 % para cámaras 500 m3
◦ 5 % para cámaras 500 m3

## Slide 16
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
, (W) carga térmica por transmisión
, (W/m2K) coeficiente global de transmisión de calor de los cerramientos verticales
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del cerramiento
, (W/m2K) coef. convección exterior
, (W/m2K) coef. convección interior
, (ºC) temperatura exterior del cerramiento
, (ºC) temperatura interior del cerramiento
, (m) espesor de aislante del cerramiento
, (m2) superficie de cada cerramiento

## Slide 17
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
, (W/m2K) coeficiente global de transmisión de calor del suelo
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del suelo
, (W/m2K) coef. convección interior
, (ºC) temperatura del terreno
, (ºC) temperatura interior del suelo
, (m) espesor del aislante del suelo
, (m2) superficie del suelo
, (m) espesor de la solera
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del suelo
, (W) carga térmica por transmisión

## Slide 18
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
W
 | ecomercial (mm) PUR | Kc (W/m2K) | Sc (m2) | Text (ºC) | Tint (ºC) | Qtr (W)
Pared Sur | 80 | 0,310 | 20,00 | 12,00 | 0,00 | 74,29
Pared Este | 80 | 0,310 | 32,00 | 12,00 | 0,00 | 118,86
Pared Norte | 100 | 0,255 | 20,00 | 31,20 | 0,00 | 159,06
Pared Oeste | 100 | 0,255 | 32,00 | 34,20 | 0,00 | 278,96
Techo | 80 | 0,312 | 40,00 | 12,00 | 0,00 | 149,52
 | ecomercial (mm) EPS | Ks (W/m2K) | Ss (m2) | Tterr (ºC) | Tint (ºC) | Qtr (W)
Suelo | 100 | 0,331 | 40,00 | 26,60 | 0,00 | 352,04
 |  |  |  |  | Total | 1.132,73

## Slide 19
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por infiltraciones a través de las puertas
, (renov/día) número de renovaciones diarias de aire
, (m3) volumen de la cámara = 160
, (W) carga térmica por infiltraciones
, (m3/kg aire seco) volumen específico del aire interior (0ºC, 80 % H.R) = 0,7776
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire exterior (12 ºC , 80 % H.R) = 29.875,47
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire interior (0 ºC , 80 % H.R) = 7.639,69
W

## Slide 20
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por infiltraciones a través de las puertas
en el diagrama psicrométrico
Ubicación de los puntos de aire interior y exterior

## Slide 21
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por ventilación de la cámara
, (renov/día) número de renovaciones diarias de aire = 8
, (m3) volumen de la cámara = 160
, (W) carga térmica por ventilación
, (m3/kg aire seco) volumen específico del aire interior = 0,7776
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire interior = 29.875,47
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire interior = 7.639,69
* Se necesitan 8 renovaciones diarias de aire para ventilar el producto, y por infiltración a través de apertura de puertas obtenemos 7,84. Puesto que es un valor muy próximo al requerido, podemos prescindir del sistema de ventilación y no considerar esta carga térmica.

## Slide 22
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por enfriamiento del producto
, (kg/día) masa de producto renovada diariamente = = 44.800 x 0,25 = 11.200
, (J/kgK) calor específico del producto fresco = 2.800
, (W) carga térmica por enfriamiento del producto
, (ºC) temperatura inicial del producto = 25 ºC
, (ºC) temperatura final del producto = 0 ºC
1,15 , coeficiente de mayoración por embalajes y palets = 15 %
W

## Slide 23
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica por respiración del producto
, (kg/día) masa de producto renovada diariamente = 11.200
, (kg) masa de producto total almacenada en la cámara = 44.800
, (W) carga térmica por respiración del producto
, (W/kg) carga de respiración del producto a la Tª media entre la entrada y la final
W
Constantes respiración: A = 2,5100 B =0,0815
W/kg
, (W/kg) carga de respiración del producto a la Tª final
W/kg

## Slide 24
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Cálculo
Carga térmica debida al evaporador
Ventiladores del evaporador
Potencia estimada ventiladores = 135 + 3,45 x (Volumen cámara) = 135 + 3,45 x 160 = 687 W
Tiempo de funcionamiento = 21 h/día (cámaras de refrigerados)
Potencia ponderada según tiempo de funcionamiento = 687 x 21/24 = 601 W
Resistencias de desescarche
Potencia estimada resistencias = 110 x (Volumen cámara) = 110 x 160 = 17.600 W
Tiempo de funcionamiento = 1 h/día (cámaras de refrigerados)
Potencia ponderada según tiempo de funcionamiento = 17.600 x 1/24 = 734 W
Carga total debida al evaporador = 1.335 W

## Slide 25
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Resultados
Carga térmica total
1. Transmisión: 1.133 W (8 %)
2. Infiltración: 416 W (3 %)
3. Ventilación: 0 W
4. Enfriamiento producto: 10.436 W (74 %)
5. Respiración producto: 796 W (6 %)
6. Ocupación: 0 W
7. Iluminación: 0 W
8. Evaporador: 1.335 W (9 %)
9. Otras cargas: 0 W
Carga total: 14.116 W

## Slide 26
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de refrigerados
Potencia frigorífica final para selección de equipos
, (W) Potencia frigorífica final
, (W) Carga térmica total = 14.116
, (h/día) tiempo diario de funcionamiento de la instalación = 21
, (%) tiempo diario de funcionamiento de la instalación = 10 % → 1,10
W
Potencia frigorífica final: 17,75 kW
Resultados
Ratio: 110 W/m3 de cámara

## Slide 27
Almacén frigorífico para conservación de productos congelados, naturales o procesados
- Temperatura cámara: -18 a -30 ºC
- Humedad relativa cámara: 80 a 90 %
Tipos de cargas térmicas
1. Carga transmisión (10 – 20 %)
2. Carga infiltración (5 – 15 %)
3. Carga ventilación (0 %)
4. Carga enfriamiento producto (45 – 55 %)
5. Carga respiración producto (0 – 2 %)
6. Carga ocupación (0 %)
7. Carga iluminación (0 %)
8. Carga evaporador (5 – 30 %)
9. Otras cargas (variable)
Cámara de conservación de congelados
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 28
Emplazamiento
Córdoba
Guía 12 IDEA: Condiciones climáticas
exteriores de proyecto
Tª seca = 38,20 ºC
Tª húmeda = 23,70 ºC
H.R = 29,13 %
Tª terreno = (38,20 + 15) / 2 = 26,60 ºC
Altitud = 106 m
Tipo de cámara
Cámara de conservación de productos congelados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 29
Tipo de producto
Productos precocinados (Tabla “Condiciones almacenamiento y propiedades productos”)
Tª cámara = -22 ºC
H.R cámara = 90 %
Tª inicial = -10 ºC
Tª final = -22 ºC
Nº renovaciones diarias para ventilación = 0 renov/día
Mayoración carga por embalaje y palets = 15 %
Calor específico del producto congelado = 2070 J/kgK
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 30
Dimensiones de la cámara
Longitud cámara = 8 m
Anchura cámara = 5 m
Altura cámara = 4 m
Volumen cámara = 160 m3
Densidad neta almacenamiento = 400 kg/m3
Capacidad almacenamiento = 64.000 kg
Rotación diaria = 25 % (habitual entre 10 y 40 %)
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 31
Ubicación y orientación
Dos paredes adosadas a cerramiento
exterior al sol (Norte y Oeste)
Cerramientos claros
Antecámara: 0ºC, 85 % H.R
Resto de paredes interiores y techo: 12 ºC, 80 % H.R
Color superficie | Sur | Este / Oeste | Cubierta
Claro | +2 ºC | +3 ºC | +5 ºC
Medio | +3 ºC | +4 ºC | +9 ºC
Oscuro | +3 ºC | +5 ºC | +11 ºC
Incremento de Text por
radicación solar según orientación
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 32
Temperatura interior cerramiento nave:
◦ Cerramiento sin aislar: Text – 3 ºC
◦ Cerramiento aislado: Text – 7 ºC
Ubicación y orientación
Consideramos cerramientos aislados:
◦ Cerramiento Oeste = 41,20 – 7,00 = 34,20 ºC
◦ Cerramiento Norte = 38,20 – 7,00 = 31,20 ºC
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 33
Cerramientos
Espesor óptimo de cerramientos
Nuevo RSIF 2019 limita el flujo de calor por los cerramientos:
◦ Cámaras Tª positiva: 9 W/m2
◦ Cámaras Tª negativa: 8 W/m2
Material de los cerramientos:
◦ Cerramientos verticales y techo: Panel sandwich poliuretano,
e = ?, = 0,026 W/mK
◦ Techo: Panel sandwich poliuretano, e = ?, = 0,026 W/mK
◦ Suelo: Solera de hormigón, e = 150 mm, = 2,3 W/mK
◦ Aislamiento suelo: Panel poliestireno expandido, e = ?, = 0,035 W/mK
◦ Cámara aire: e = 150 mm, = 0,75 W/mK
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 34
Cerramientos
Espesor óptimo de cerramientos
Esquema constructivo del suelo aislado para una cámara de conservación de congelados
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cámara de conservación de congelados

## Slide 35
, (W) flujo de calor por transmisión
, (W/m2K) coeficiente de transmisión de calor del cerramiento
, (ºC) temperatura exterior del cerramiento
, (ºC) temperatura interior del cerramiento
, (m) espesor de cada capa de cerramiento
, (W/mK) conductividad térmica de cada capa de cerramiento
, (W/m2K) coef. convección exterior = 28 (paredes), 25 (suelo), 30 (techo)
, (W/m2K) coef. convección interior = 13 (paredes), 10 (suelo), 15 (techo)
Datos de partida
1. Cálculo de la carga térmica
Cerramientos
Espesor óptimo de cerramientos
Ecuación de transmisión de calor por cerramientos:
, (m2) superficie del cerramiento
Cámara de conservación de congelados

## Slide 36
1. Cálculo de la carga térmica
Espesor óptimo de cerramientos
Aplicando a los cerramientos del ejemplo:
 | λ (W/mK) | Text (ºC) | Tint (ºC) | hint (W/m2K) | hext (W/m2K) | emin (mm) | ecomercial (mm)
Pared Sur | 0,026 | 0,00 | -22,00 | 13,00 | 13,00 | 67,50 | 100
Pared Este | 0,026 | 12,00 | -22,00 | 13,00 | 13,00 | 106,50 | 120
Pared Norte | 0,026 | 31,20 | -22,00 | 13,00 | - | 170,90 | 180
Pared Oeste | 0,026 | 34,20 | -22,00 | 13,00 | - | 180,65 | 180
Techo | 0,026 | 12,00 | -22,00 | 15,00 | 15,00 | 107,03 | 120
Limitación de flujo de calor: 8 W/m2
Paredes y techo
Cerramientos
Datos de partida
Cámara de conservación de congelados
Espesor mínimo autoportante cám. congelados: 100 mm
Espesores comerciales PUR: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250 mm

## Slide 37
1. Cálculo de la carga térmica
Aplicando al suelo del ejemplo:
 | λsole (W/mK) | λaire (W/mK) | λaisl (W/mK) | Tterr (ºC) | Tint (ºC) | hint (W/m2K) | esole (mm) | eaire (mm) | emin aisl (mm) | Ecomercial aisl (mm)
Suelo | 2,30 | 0,75 | 0,035 | 26,60 | -22,00 | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 199,84 | 200
Limitación de flujo de calor: 8 W/m2
Suelo
Datos de partida
Espesor óptimo de cerramientos
Cerramientos
Cámara de conservación de congelados
Espesores comerciales EPS: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm

## Slide 38
1. Cálculo de la carga térmica
Datos de partida
Nº de personas = 1
Tiempo de permanencia = 1 h/día (cámaras de refrigerados)
Potencia calorífica por persona (W) = 333 - 4,43 x (Tª cámara) = 333 - 4,43 x (-22) = 431 W
Cámara de conservación de congelados
Ocupación
* En el caso de cámaras de almacenamiento, por el bajo número de personas y el corto tiempo de permanencia, suele despreciarse la carga por ocupación e iluminación.
Iluminación
Potencia de iluminación estimada = 20 W/m2
Tiempo de funcionamiento = 1 h/día (cuando hay personal trabajando en la cámara)

## Slide 39
1. Cálculo de la carga térmica
Datos de partida
Evaporador
Ventiladores del evaporador
Potencia estimada ventiladores = 135 + 3,45 x (Volumen cámara) = 135 + 3,45 x 160 = 687 W
Tiempo de funcionamiento = 20 h/día (cámaras de congelados)
También es posible estimar esta carga como un 5 % de la carga térmica
Resistencias de desescarche
Potencia estimada resistencias = 110 x (Volumen cámara) = 110 x 160 = 17.600 W
Tiempo de funcionamiento = 2 h/día (cámaras de congelados)
También es posible estimar esta carga como un 15 % de la carga térmica (cámaras de congelados)
Cámara de conservación de congelados

## Slide 40
1. Cálculo de la carga térmica
Datos de partida
Otras cargas térmicas
Potencia de motores u otras cargas en la cámara = 0 W
Tiempo de funcionamiento = 0 h/día
En cámaras de almacenamiento no suele haber máquinas o equipos que generen calor de manera continuada
Factores de mayoración
Tiempo de funcionamiento de la instalación frigorífica = 20 h/día (cámaras de congelados)
Factor de seguridad:
◦ 10 % para cámaras 500 m3
◦ 5 % para cámaras 500 m3
Cámara de conservación de congelados

## Slide 41
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
, (W) carga térmica por transmisión
, (W/m2K) coeficiente global de transmisión de calor de los cerramientos verticales
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del cerramiento
, (W/m2K) coef. convección exterior
, (W/m2K) coef. convección interior
, (ºC) temperatura exterior del cerramiento
, (ºC) temperatura interior del cerramiento
, (m) espesor de aislante del cerramiento
, (m2) superficie de cada cerramiento
Cámara de conservación de congelados

## Slide 42
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
, (W/m2K) coeficiente global de transmisión de calor del suelo
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del suelo
, (W/m2K) coef. convección interior
, (ºC) temperatura del terreno
, (ºC) temperatura interior del suelo
, (m) espesor del aislante del suelo
, (m2) superficie del suelo
, (m) espesor de la solera
, (W/mK) conductividad térmica del aislante del suelo
, (W) carga térmica por transmisión
Cámara de conservación de congelados

## Slide 43
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por transmisión a través de los cerramientos y el suelo
W
Cámara de conservación de congelados
 | ecomercial (mm) PUR | Kc (W/m2K) | Sc (m2) | Text (ºC) | Tint (ºC) | Qtr (W)
Pared Sur | 100 | 0,250 | 20,00 | 0,00 | -22,00 | 110,00
Pared Este | 120 | 0,210 | 32,00 | 12,00 | -22,00 | 228,13
Pared Norte | 180 | 0,143 | 20,00 | 31,20 | -22,00 | 152,00
Pared Oeste | 180 | 0,143 | 32,00 | 34,20 | -22,00 | 256,91
Techo | 120 | 0,211 | 40,00 | 12,00 | -22,00 | 286,39
 | ecomercial (mm) EPS | Ks (W/m2K) | Ss (m2) | Tterr (ºC) | Tint (ºC) | Qtr (W)
Suelo | 200 | 0,170 | 40,00 | 26,60 | -22,00 | 330,64
 |  |  |  |  | Total | 1.364,08

## Slide 44
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por infiltraciones a través de las puertas
, (renov/día) número de renovaciones diarias de aire
, (m3) volumen de la cámara = 160
, (W) carga térmica por infiltraciones
, (m3/kg aire seco) volumen específico del aire interior (-22 ºC, 90 % H.R) = 0,7121
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire exterior (0 ºC, 85 % H.R) = 8.119,66
, (J/kg aire seco) volumen específico del aire interior (-22 ºC, 90 % H.R) = -20.960,15
W
Cámara de conservación de congelados

## Slide 45
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por infiltraciones a través de las puertas
en el diagrama psicrométrico
Ubicación de los puntos de aire interior y exterior
Cámara de conservación de congelados

## Slide 46
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica por enfriamiento del producto
, (kg/día) masa de producto renovada diariamente = = 64.000 x 0,25 = 16.000
, (J/kgK) calor específico del producto congelado = 2.070
, (W) carga térmica por enfriamiento del producto
, (ºC) temperatura inicial del producto = -10 ºC
, (ºC) temperatura final del producto = -22 ºC
1,15 , coeficiente de mayoración por embalajes y palets = 15 %
W
Cámara de conservación de congelados

## Slide 47
1. Cálculo de la carga térmica
Cálculo
Carga térmica debida al evaporador
Ventiladores del evaporador
Potencia estimada ventiladores = 135 + 3,45 x (Volumen cámara) = 135 + 3,45 x 160 = 687 W
Tiempo de funcionamiento = 20 h/día (cámaras de congelados)
Potencia ponderada según tiempo de funcionamiento = 687 x 20/24 = 573 W
Resistencias de desescarche
Potencia estimada resistencias = 110 x (Volumen cámara) = 110 x 160 = 17.600 W
Tiempo de funcionamiento = 2 h/día (cámaras de congelados)
Potencia ponderada según tiempo de funcionamiento = 17.600 x 2/24 = 1.467 W
Carga total debida al evaporador = 2.040 W
Cámara de conservación de congelados

## Slide 48
1. Cálculo de la carga térmica
Resultados
Carga térmica total
1. Transmisión: 1.364 W (15 %)
2. Infiltración: 593 W (6 %)
3. Ventilación: 0 W
4. Enfriamiento producto: 5.290 W (57 %)
5. Respiración producto: 0 W
6. Ocupación: 0 W
7. Iluminación: 0 W
8. Evaporador: 2.040 W (22 %)
9. Otras cargas: 0 W
Carga total: 9.287 W
Cámara de conservación de congelados

## Slide 49
1. Cálculo de la carga térmica
Potencia frigorífica final para selección de equipos
, (W) Potencia frigorífica final
, (W) Carga térmica total = 9.287
, (h/día) tiempo diario de funcionamiento de la instalación = 20
, (%) tiempo diario de funcionamiento de la instalación = 10 % → 1,10
W
Resultados
Cámara de conservación de congelados
Potencia frigorífica final: 12,26 kW
Ratio: 77 W/m3 de cámara