## Hoja1
CÁLCULO ESPESOR MÍNIMO AISLAMIENTO PAREDES Y TECHO
Temperatura exterior cerramiento (ºC) | 12
Temperatura interior cerramiento (ºC) | 0
Conductivididad aislante (W/mK) | 0.026
Limitación flujo calor (W/m2) | 9
Coef. Convección interior (W/m2K) | 15
Coef. Convección exterior (W/m2K) | 15
Espesor mínimo (mm) | 31.2
CÁLCULO ESPESOR MÍNIMO AISLAMIENTO SUELO
Temperatura exterior cerramiento (ºC) | 26.6
Temperatura interior cerramiento (ºC) | 0
Conductivididad aislante (W/mK) | 0.035
Limitación flujo calor (W/m2) | 9
Coef. Convección interior (W/m2K) | 10
Espesor solera (mm) | 150
Conductividad solera (W/m2K) | 2.3
Espesor mínimo (mm) | 97.6618