## Hoja1
Tª seca (ºC): | 25 | DATOS DE ENTRADA
H.R (%): | 50 | Temperatura de bulbo seco (°C) |  |  | 25
Tª humeda (ºC): | 18.0174 | Altura sobre el nivel del mar (m) |  |  | 0
Tª de rocío (ºC): | 13.7766
Altitud (m): | 0
Presión (Pa): | 101325 | CUADRO 1: PORCENTAJES MOLARES DE LOS GASES DEL AIRE SECO
Humedad absoluta (g agua/kg aire seco): | 9.8816 |  | PESO MOLECULAR (kg/kmol) | PORCENTAJE MOLAR
Presión de vapor en saturación (Pa): | 3169.2165 | Nitrógeno | 28 | 78.08% | 0.027887
Entalpía total (kJ/kg aire seco): | 50.3338 | Oxígeno | 32 | 20.95% | 0.0065461
Entalpía sensible (kJ/kg aire seco): | 25.6169 | Dióxido de Carbono | 44.01 | 0.035% | 7.9527e-06
Entalpía latente (kJ/kg aire seco): | 24.7168 | Argón | 40 | 0.93% | 0.0002325
Volumen específico (m3/kg aire seco): | 0.85808 | Neón | 10 | 0.0018% | 1.8e-06
|  | Helio | 4 | 0.0016% | 4e-06
|  | TOTAL |  | 100%
|  | Peso molecular del aire (kg/kmol) |  |  | 28.8355
|  | Constante de gas del aire (kJ/kg.K) |  |  | 0.28834
|  | Constante de gas del agua (kJ/kg.K) |  |  | 0.46192
CUADRO 2: PRESIÓN DE SATURACIÓN DEL AGUA
RANGO DE TEMPERATURA
|  | CONSTANTES | MENOR A 0 °C | MAYOR A 0 °C
|  | C1 | -5674.5359 | -5800.2206
|  | C2 | 6.3925 | 1.3915
|  | C3 | -0.0096778 | -0.04864
|  | C4 | 6.2216e-07 | 4.1765e-05
|  | C5 | 2.0748e-09 | -1.4452e-08
|  | C6 | -9.484e-13 | 0
|  | C7 | 4.1635 | 6.546
|  | Presión de saturación de vapor de agua (Pa) |  |  | 3169.2165 | 3169.2165
CUADRO 3: DATOS DE LA ZONA
|  | Temperatura a nivel del mar (°C) |  |  | 15
|  | Razón de cambio de la temperatura (K/m) |  |  | 0.0065
CUADRO 4: TEMPERATURA DE ROCÍO DEL AIRE
|  | Presión parcial de vapor de agua (kPa) |  |  | 1.579
|  | Temperatura de punto de rocío |  |  | 13.7766